## Worksheet
Alklima B.V.
Van Hennaertweg 29
2952 CA Alblasserdam
NEDERLAND
Code | CAHV-Z450 YA-HPB
Product | Ecodan CAHV HT Monoblock warmtepomp (R290)
Vermogen & prestaties
Naam |  | Waarde | Eenheid
Verwarmingsvermogen bij 7/35°C volgens EN 14511 |  | 40 | kW
Verwarmingscapaciteit bij -10 graden |  | 31.5 | kW
SCOP toepassing bij lage temperatuur (35 °C) bij gemiddelde omstandigheden |  | 4.13
ηs, h (toepassing bij lage temp. (35 °C) bij gemiddelde omstandigheden) |  | 162 | %
Energie-efficiëntieklasse ruimteverwarming (35 °C) bij gemiddelde omstandigheden |  | A++
SCOP toepassing bij gemiddelde temperatuur (55 °C) bij gemiddelde omstandigheden |  | 3.25
ηs, h (toepassing bij gemiddelde temp. (55 °C) bij gemiddelde omstandigheden) |  | 127 | %
Energie-efficiëntieklasse ruimteverwarming (55 °C) bij gemiddelde omstandigheden |  | A++
COP bij 7/35°C volgens EN 14511 |  | 3.57
Elektrische gegevens
Naam |  | Waarde | Eenheid
Voeding, fase & frequentie (Monoblock) |  | 380.00 - 415.00V / 3 / 50/60 Hz
Maximaal opgenomen vermogen |  | 28.4 | kW
Maximale stroomsterkte (MCA) |  | 45.6 | A
Afzekering apparaat |  | 50 | A
Technische gegevens
Naam |  | Waarde | Eenheid
Type koudemiddel (GWP) |  | R290 (3)
Koudemiddelinhoud |  | 4.8 | kg
Max. verwarmingsaanvoertemperatuur |  | 75 | °C
Debiet afgiftesysteem |  | 4 - 7 | m3/h
Minimale waterzijdige inhoud |  | 525 | l
Luchtdebiet buitendeel |  | 18000 | m3/h
Externe statische druk |  | 10 / 40 | Pa
Luchttemperatuur |  | -25.00 - 43.00 | °C
Moduleringspercentage |  | 30.00 - 100.00 | %
Geluidsprestaties
Naam |  | Waarde | Eenheid
Geluidsniveau (in bedrijf) |  | 65.00 - 72.00 | dB(A)
Geluidsvermogen (Lwa) |  | 70 | dBA
Afmetingen & aansluitingen
Naam |  | Waarde | Eenheid
Nom. diameter afgiftesysteem |  | 1.1/2" (40)
Afmetingen (HxBxD) |  | 1710 × 1740 × 739 | mm
Gewicht |  | 363 | kg
Uitvoering & werking
Naam |  | Waarde | Eenheid
Cascadeerbaar |  | Ja
Bediening op afstand |  | Ja
Opstelling apparaat |  | Buitenopstelling
Geschikt voor warm tapwater |  | Ja
Warm tapwater regeling geïntegreerd |  | Nee
Geschikt voor actieve koeling |  | Nee
Met geïntegreerd buffervat |  | Nee