## Worksheet
Alklima B.V.
Van Hennaertweg 29
2952 CA Alblasserdam
NEDERLAND
Code | CSFH-M50I SET
Product | Cassettemodel 4-zijdig 60x60, inverter warmte
Vermogen & prestaties
Naam |  | Waarde | Eenheid
Koelcapaciteit |  | 1.00 - 5.20 | kW
EER / SEER (koeling) |  | 3.4 / 6.3
Energie-efficiëntieklasse koelen |  | A++
Jaarlijks energieverbruik koelen (Hce=350 uur - vollast) |  | 253 | kWh
Verwarmingscapaciteit |  | 1.30 - 5.50 | kW
Verwarmingscapaciteit bij -10 graden |  | 3 | kW
COP / SCOP (verwarmen) |  | 3.2 / 4.2
Energie-efficiëntieklasse ruimteverwarming bij gemiddelde omstandigheden |  | A+
Elektrische gegevens
Naam |  | Waarde | Eenheid
Voeding, fase & frequentie |  | 230V / 1~N+a / 50 Hz
Nominaal opgenomen vermogen (koelen/verwarmen) |  | 1.35 / 1.56 | kW
Maximaal opgenomen vermogen |  | 2.9 | kW
Maximale stroomsterkte (MCA) |  | 13.8 | A
Afzekering apparaat |  | 16 | A
Aansluiting voeding |  | Op buiten-unit
Bekabeling tussen buiten- en binnen-unit |  | 4x 1,5mm²
Technische gegevens
Naam |  | Waarde | Eenheid
Type koudemiddel (GWP) |  | R32 (675)
Koudemiddelinhoud |  | 1.2 | kg
Extra vulling per meter leidinglengte |  | 20 | g
Max. leidinglengte |  | 30 | m
Max. hoogteverschil |  | 30 | m
Aantal ventilatiesnelheden |  | 3
Luchtdebiet koelen |  | 420.00 - 690.00 | m³/h
Luchtdebiet verwarmen |  | 420.00 - 690.00 | m³/h
Luchtdebiet buitendeel |  | 2748 | m3/h
Bedrijfstemperatuur koelen (Dry Bulb) |  | -10.00 - 46.00 | °C
Bedrijfstemperatuur verwarmen (Wet Bulb) |  | -10.00 - 24.00 | °C
Geluidsprestaties
Naam |  | Waarde | Eenheid
Geluidsdrukniveau binnenunit koelen |  | 27.00 - 39.00 | dB(A)
Geluidsdrukniveau binnenunit verwarmen |  | 27.00 - 39.00 | dB(A)
Geluidsvermogenniveau binnenunit |  | 56 | dB(A)
Geluidsdrukniveau buitenunit koelen |  | 48 | dB(A)
Geluidsdrukniveau buitenunit verwarmen |  | 49 | dB(A)
Geluidsvermogenniveau buitenunit |  | 64 | dB(A)
Afmetingen & aansluitingen
Naam |  | Waarde | Eenheid
Koelleiding diameters |  | 1/4" - 1/2"
Afmetingen binnen-unit (HxBxD) |  | 245 x 570 x 570 | mm
Uitwendige buisdiameter condensafvoer |  | 25 | mm
Afmetingen buiten-unit (HxBxD) |  | 714 × 800 × 285 | mm
Uitvoering & werking
Naam |  | Waarde | Eenheid
Werkingsprincipe |  | Koelen en verwarmen
Model (binnenunit) |  | Cassette (4-zijdig)
Kleur binnenunit |  | Wit
Inverter gestuurd |  | Ja
Voorzien van winterregeling |  | Nee (-15°C)
Met draadloze afstandsbediening |  | Ja
Met afstandsbediening |  | Nee
Met klokprogramma/timer |  | Ja
Met luchtzuiveringsfilter |  | Ja
Met geurfilter |  | Nee
Opvoerhoogte condenspomp |  | 850 | mm
Binnenunit met buitenluchtaansluiting |  | Ja