## Worksheet
Alklima B.V.
Van Hennaertweg 29
2952 CA Alblasserdam
NEDERLAND
Code | CSH-M100I SET
Product | Mr. Slim standaard 10,0 kW cassette 4-zijdig set
Vermogen & prestaties
Naam |  | Waarde | Eenheid
Koelcapaciteit |  | 4.00 - 10.60 kW | kW
EER / SEER (koeling) |  | 3.5 / 7
Energie-efficiëntieklasse koelen |  | A++
Jaarlijks energieverbruik koelen (Hce=350 uur - vollast) |  | 474 kWh | kWh
Verwarmingscapaciteit |  | 2.80 - 12.50 kW | kW
COP / SCOP (verwarmen) |  | 3.71 / 4.6
Energie-efficiëntieklasse verwarmen |  | A++
Elektrische gegevens
Naam |  | Waarde | Eenheid
Voeding, fase & frequentie |  | 400V/3~N+a/50 Hz
Nominaal opgenomen vermogen (koelen/verwarmen) |  | 0.00 - 2.71 / 0.00 - 3.01 kW | kW
Afzekering apparaat |  | 16 A | A
Technische gegevens
Naam |  | Waarde | Eenheid
Type koudemiddel (GWP) |  | R32 (675)
Koudemiddelinhoud |  | 3.1 kg | kg
Luchtdebiet koelen |  | 1140.00 - 1740.00 m³/h | m³/h
Luchtdebiet verwarmen |  | 1140.00 - 1740.00 m³/h | m³/h
Aantal ventilatiesnelheden |  | 4
Max. leidinglengte |  | 55 m | m
Max. hoogteverschil |  | 30 m | m
Lengte leidingset |  | 0 m | m
Bedrijfstemperatuur koelen (Dry Bulb) |  | -15.00 - 46.00 °C | °C
Bedrijfstemperatuur verwarmen (Wet Bulb) |  | -15.00 - 21.00 °C | °C
Min. leidinglengte |  | 0 m | m
Geluidsprestaties
Naam |  | Waarde | Eenheid
Geluidsdrukniveau binnenunit koelen |  | 31.00 - 40.00 dB(A) | dB(A)
Geluidsdrukniveau binnenunit verwarmen |  | 31.00 - 40.00 dB(A) | dB(A)
Geluidsvermogenniveau binnenunit |  | 0.00 - 61.00 dB(A) | dB(A)
Geluidsdrukniveau buitenunit koelen |  | 0.00 - 51.00 dB(A) | dB(A)
Geluidsdrukniveau buitenunit verwarmen |  | 0.00 - 54.00 dB(A) | dB(A)
Geluidsniveau buitenunit (bij nachtverlaging op 1m) |  | 49 dB(A) | dB(A)
Geluidsvermogenniveau buitenunit |  | 0.00 - 70.00 dB(A) | dB(A)
Afmetingen & aansluitingen
Naam |  | Waarde | Eenheid
Koelleiding diameters |  | 3/8" - 5/8"
Uitwendige buisdiameter (vloeistof/zuig) |  | 9.52 - 15.88 mm | mm
Uitwendige buisdiameter condensafvoer |  | 32 mm | mm
Afmetingen binnen-unit (HxBxD) |  | 298 x 840 x 840 mm | mm
Afmetingen buiten-unit (HxBxD) |  | 981 × 1050 × 330 mm | mm
Leidingset meegeleverd |  | Nee
Uitvoering & werking
Naam |  | Waarde | Eenheid
Leidingset met snelkoppelingen |  | Nee
Compatible met Amazon Alexa |  | Ja
Compatible met Apple HomeKit |  | Nee
Compatible met Google Assistant |  | Ja
Met IFTTT ondersteuning |  | Nee
Werkingsprincipe |  | Koelen en verwarmen
Model (binnenunit) |  | Cassette (4-zijdig)
Kleur binnenunit |  | Wit
Inverter gestuurd |  | Ja
Met luchtzuiveringsfilter |  | Ja
Met geurfilter |  | Nee
Met draadloze afstandsbediening |  | Ja
Met afstandsbediening |  | Nee
Met klokprogramma/timer |  | Ja
Binnenunit met buitenluchtaansluiting |  | Ja
Type expansie |  | Buiten
Condensingunit watergekoeld |  | Nee