## Worksheet
Alklima B.V.
Van Hennaertweg 29
2952 CA Alblasserdam
NEDERLAND
Code | CSH-M60I SET
Product | Mr. Slim standaard 6 kW cassette 4-zijdig set
Vermogen & prestaties
Naam |  | Waarde | Eenheid
Koelcapaciteit |  | 1.60 - 6.30 kW | kW
EER / SEER (koeling) |  | 3.3 / 6.6
Energie-efficiëntieklasse koelen |  | A++
Jaarlijks energieverbruik koelen (Hce=350 uur - vollast) |  | 320 kWh | kWh
Verwarmingscapaciteit |  | 1.60 - 8.00 kW | kW
Verwarmingscapaciteit bij -10 graden |  | 4.2 kW | kW
COP / SCOP (verwarmen) |  | 3.8 / 4.4
Energie-efficiëntieklasse ruimteverwarming bij gemiddelde omstandigheden |  | A+
Elektrische gegevens
Naam |  | Waarde | Eenheid
Voeding, fase & frequentie |  | 230V / 1~N+a / 50 Hz
Nominaal opgenomen vermogen (koelen/verwarmen) |  | 1.84 / 1.84 kW | kW
Maximaal opgenomen vermogen |  | 3.1 kW | kW
Maximale stroomsterkte (MCA) |  | 15 A | A
Afzekering apparaat |  | 16 A | A
Aansluiting voeding |  | Op buiten-unit
Technische gegevens
Naam |  | Waarde | Eenheid
Type koudemiddel (GWP) |  | R32 (675)
Koudemiddelinhoud |  | 1.25 kg | kg
Voorgevuld tot x m leidinglengte |  | 7 m | m
Extra vulling per meter leidinglengte |  | 20 g | g
Max. leidinglengte |  | 30 m | m
Max. hoogteverschil |  | 30 m | m
Aantal ventilatiesnelheden |  | 4
Luchtdebiet koelen |  | 720.00 - 1080.00 m³/h | m³/h
Luchtdebiet verwarmen |  | 720.00 - 1080.00 m³/h | m³/h
Luchtdebiet buitendeel |  | 3006 m3/h | m3/h
Lengte leidingset |  | 0 m | m
Bedrijfstemperatuur koelen (Dry Bulb) |  | -10.00 - 46.00 °C | °C
Bedrijfstemperatuur verwarmen (Wet Bulb) |  | -10.00 - 24.00 °C | °C
Min. leidinglengte |  | 0 m | m
Geluidsprestaties
Naam |  | Waarde | Eenheid
Geluidsdrukniveau binnenunit koelen |  | 27.00 - 32.00 dB(A) | dB(A)
Geluidsdrukniveau binnenunit verwarmen |  | 27.00 - 32.00 dB(A) | dB(A)
Geluidsvermogenniveau binnenunit |  | 54 dB(A) | dB(A)
Geluidsdrukniveau buitenunit koelen |  | 49 dB(A) | dB(A)
Geluidsdrukniveau buitenunit verwarmen |  | 51 dB(A) | dB(A)
Geluidsvermogenniveau buitenunit |  | 65 dB(A) | dB(A)
Afmetingen & aansluitingen
Naam |  | Waarde | Eenheid
Uitwendige buisdiameter (vloeistof/zuig) |  | 6.35 - 15.88 mm | mm
Koelleiding diameters |  | 1/4" - 5/8"
Afmetingen binnen-unit (HxBxD) |  | 258 x 840 x 840 mm | mm
Uitwendige buisdiameter condensafvoer |  | 32 mm | mm
Afmetingen buiten-unit (HxBxD) |  | 880 × 840 × 330 mm | mm
Leidingset meegeleverd |  | Nee
Uitvoering & werking
Naam |  | Waarde | Eenheid
Leidingset met snelkoppelingen |  | Nee
Compatible met Amazon Alexa |  | Ja
Compatible met Apple HomeKit |  | Nee
Compatible met Google Assistant |  | Ja
Met IFTTT ondersteuning |  | Nee
Werkingsprincipe |  | Koelen en verwarmen
Model (binnenunit) |  | Cassette (4-zijdig)
Kleur binnenunit |  | Wit
Inverter gestuurd |  | Ja
Voorzien van winterregeling |  | Nee (-15°C)
Met draadloze afstandsbediening |  | Ja
Met afstandsbediening |  | Nee
Met klokprogramma/timer |  | Ja
Met luchtzuiveringsfilter |  | Ja
Met geurfilter |  | Nee
Binnenunit met buitenluchtaansluiting |  | Ja
Type expansie |  | Buiten
Condensorunit, watergekoeld |  | Nee