## Worksheet
Alklima B.V.
Van Hennaertweg 29
2952 CA Alblasserdam
NEDERLAND
Code | CSH-ZM125YDA-WB
Product | Mr.Slim 4z cassette 95x95 power inv.12,5kW YDA R32 incl.par
Vermogen & prestaties
Naam |  | Waarde | Eenheid
Koelcapaciteit |  | 5.10 - 14.00 kW | kW
EER / SEER (koeling) |  | 3.6 / 7.4
Verwarmingscapaciteit |  | 3.20 - 16.00 kW | kW
COP / SCOP (verwarmen) |  | 3.6 / 4.7
Verwarmingscapaciteit bij -10 graden |  | 8.5 kW | kW
Elektrische gegevens
Naam |  | Waarde | Eenheid
Voeding, fase & frequentie |  | 400V / 3~N+a / 50 Hz
Nominaal opgenomen vermogen (koelen/verwarmen) |  | 3.47 / 3.89 kW | kW
Maximaal opgenomen vermogen |  | 5.9 kW | kW
Maximale stroomsterkte (MCA) |  | 9.5 A | A
Afzekering apparaat |  | 16 A | A
Aansluiting voeding |  | Op buiten-unit
Bekabeling tussen buiten- en binnen-unit |  | 4x 1,5mm²
Technische gegevens
Naam |  | Waarde | Eenheid
Type koudemiddel (GWP) |  | R32 (675)
Koudemiddelinhoud |  | 3.6 kg | kg
Voorgevuld tot x meter leidinglengte |  | 40 m | m
Extra vulling per meter leidinglengte |  | 40 g | g
Max. leidinglengte |  | 100 m | m
Luchtdebiet koelen |  | 1260.00 - 1740.00 m³/h | m³/h
PED categorie in overeenstemming met 2014/68/EU |  | 2
Luchtdebiet verwarmen |  | 1260.00 - 1740.00 m³/h | m³/h
Aantal ventilatiesnelheden |  | 4
Max. hoogteverschil |  | 30 m | m
Lengte leidingset |  | 0 m | m
Bedrijfstemperatuur koelen (Dry Bulb) |  | -20.00 - 46.00 °C | °C
Bedrijfstemperatuur verwarmen (Wet Bulb) |  | -20.00 - 21.00 °C | °C
Min. leidinglengte |  | 0 m | m
Geluidsprestaties
Naam |  | Waarde | Eenheid
Geluidsdrukniveau binnenunit koelen |  | 33.00 - 41.00 dB(A) | dB(A)
Geluidsdrukniveau binnenunit verwarmen |  | 33.00 - 41.00 dB(A) | dB(A)
Geluidsvermogenniveau binnenunit |  | 54.00 - 62.00 dB(A) | dB(A)
Geluidsdrukniveau buitenunit koelen |  | 47 dB(A) | dB(A)
Geluidsdrukniveau buitenunit verwarmen |  | 50 dB(A) | dB(A)
Geluidsniveau buitenunit (bij nachtverlaging op 1m) |  | 41 dB(A) | dB(A)
Geluidsvermogenniveau buitenunit |  | 66 dB(A) | dB(A)
Afmetingen & aansluitingen
Naam |  | Waarde | Eenheid
Uitwendige buisdiameter (vloeistof/zuig) |  | 9.52 - 15.88 mm | mm
Uitwendige buisdiameter condensafvoer |  | 32 mm | mm
Afmetingen binnen-unit (HxBxD) |  | 298 x 840 x 840 mm | mm
Gewicht binnenunit |  | 26 kg | kg
Afmetingen buiten-unit (HxBxD) |  | 870 × 1100 × 460 mm | mm
Gewicht buitenunit |  | 116 kg | kg
Koelleiding diameters |  | 3/8" - 5/8"
Leidingset meegeleverd |  | Nee
Uitvoering & werking
Naam |  | Waarde | Eenheid
Leidingset met snelkoppelingen |  | Nee
Compatible met Amazon Alexa |  | Ja
Compatible met Apple HomeKit |  | Nee
Compatible met Google Assistant |  | Ja
Met IFTTT ondersteuning |  | Nee
Werkingsprincipe |  | Koelen en verwarmen
Model (binnenunit) |  | Cassette (4-zijdig)
Kleur binnenunit |  | Wit
Inverter gestuurd |  | Ja
Met luchtzuiveringsfilter |  | Ja
Met geurfilter |  | Nee
Met draadloze afstandsbediening |  | Nee
Met afstandsbediening |  | Ja
Met klokprogramma/timer |  | Ja
Binnenunit met buitenluchtaansluiting |  | Ja
Type expansie |  | Buiten
Condensorunit, watergekoeld |  | Nee
Overige gegevens
Naam |  | Waarde | Eenheid
Voorzien van Cleaning Free Technology |  | 1
Voorzien van winterregeling |  | Ja (-15°C)