## Worksheet
Alklima B.V.
Van Hennaertweg 29
2952 CA Alblasserdam
NEDERLAND
Code | CSH-ZM60I BEDRAAD SET
Product | Mr. Slim power inverter 6,0 kW cassette 4-zijdig bedr. set
Vermogen & prestaties
Naam |  | Waarde | Eenheid
Koelcapaciteit |  | 2.70 - 6.50 kW | kW
EER / SEER (koeling) |  | 4.2 / 7.2
Energie-efficiëntieklasse koelen |  | A++
Jaarlijks energieverbruik koelen (Hce=350 uur - vollast) |  | 296 kWh | kWh
Verwarmingscapaciteit |  | 2.80 - 8.20 kW | kW
COP / SCOP (verwarmen) |  | 4.1 / 4.6
Energie-efficiëntieklasse ruimteverwarming bij gemiddelde omstandigheden |  | A++
Verwarmingscapaciteit bij -10 graden |  | 4.3 kW | kW
Elektrische gegevens
Naam |  | Waarde | Eenheid
Voeding, fase & frequentie |  | 230V / 1~N+a / 50 Hz
Nominaal opgenomen vermogen (koelen/verwarmen) |  | 1.45 / 1.71 kW | kW
Maximaal opgenomen vermogen |  | 4 kW | kW
Maximale stroomsterkte (MCA) |  | 19.2 A | A
Afzekering apparaat |  | 20 A | A
Aansluiting voeding |  | Op buiten-unit
Bekabeling tussen buiten- en binnen-unit |  | 4x 1,5mm²
Technische gegevens
Naam |  | Waarde | Eenheid
Type koudemiddel (GWP) |  | R32 (675)
Koudemiddelinhoud |  | 2.8 kg | kg
Voorgevuld tot x m leidinglengte |  | 30 m | m
Extra vulling per meter leidinglengte |  | 40 g | g
Max. leidinglengte |  | 55 m | m
Luchtdebiet koelen |  | 720.00 - 1080.00 m³/h | m³/h
Luchtdebiet verwarmen |  | 720.00 - 1080.00 m³/h | m³/h
Aantal ventilatiesnelheden |  | 4
Max. hoogteverschil |  | 30 m | m
Lengte leidingset |  | 0 m | m
Bedrijfstemperatuur koelen (Dry Bulb) |  | -15.00 - 46.00 °C | °C
Bedrijfstemperatuur verwarmen (Wet Bulb) |  | -20.00 - 21.00 °C | °C
Min. leidinglengte |  | 0 m | m
Geluidsprestaties
Naam |  | Waarde | Eenheid
Geluidsdrukniveau binnenunit koelen |  | 27.00 - 32.00 dB(A) | dB(A)
Geluidsdrukniveau binnenunit verwarmen |  | 27.00 - 32.00 dB(A) | dB(A)
Geluidsvermogenniveau binnenunit |  | 54 dB(A) | dB(A)
Geluidsdrukniveau buitenunit koelen |  | 47 dB(A) | dB(A)
Geluidsdrukniveau buitenunit verwarmen |  | 49 dB(A) | dB(A)
Geluidsniveau buitenunit (bij nachtverlaging op 1m) |  | 44 dB(A) | dB(A)
Geluidsvermogenniveau buitenunit |  | 67 dB(A) | dB(A)
Afmetingen & aansluitingen
Naam |  | Waarde | Eenheid
Uitwendige buisdiameter (vloeistof/zuig) |  | 9.52 - 15.88 mm | mm
Uitwendige buisdiameter condensafvoer |  | 32 mm | mm
Afmetingen binnen-unit (HxBxD) |  | 258 x 840 x 840 mm | mm
Afmetingen buiten-unit (HxBxD) |  | 943 × 950 × 330 mm | mm
Koelleiding diameters |  | 3/8" - 5/8"
Leidingset meegeleverd |  | Nee
Uitvoering & werking
Naam |  | Waarde | Eenheid
Luchtdebiet buitendeel |  | 3300 m3/h | m3/h
Met draadloze afstandsbediening |  | Nee
Leidingset met snelkoppelingen |  | Nee
Compatible met Amazon Alexa |  | Ja
Compatible met Apple HomeKit |  | Nee
Compatible met Google Assistant |  | Ja
Met IFTTT ondersteuning |  | Nee
Werkingsprincipe |  | Koelen en verwarmen
Model (binnenunit) |  | Cassette (4-zijdig)
Kleur binnenunit |  | Wit
Inverter gestuurd |  | Ja
Met luchtzuiveringsfilter |  | Ja
Met geurfilter |  | Nee
Met afstandsbediening |  | Ja
Met klokprogramma/timer |  | Ja
Binnenunit met buitenluchtaansluiting |  | Ja
Type expansie |  | Buiten
Condensorunit, watergekoeld |  | Nee
Overige gegevens
Naam |  | Waarde | Eenheid
Voorzien van Cleaning Free Technology |  | 1
Voorzien van winterregeling |  | Ja (-15°C)