## Worksheet
Alklima B.V.
Van Hennaertweg 29
2952 CA Alblasserdam
NEDERLAND
Code | CTH-ZM140I BEDRAAD SET
Product | Triple cassette 14,0 kW (R32 power inverter)
Vermogen & prestaties
Naam |  | Waarde | Eenheid
Koelcapaciteit totaal |  | 0.00 - 13.40 | kW
Verwarmingscapaciteit totaal |  | 0.00 - 16.00 | kW
Elektrische gegevens
Naam |  | Waarde | Eenheid
Maximale stroomsterkte (MCA) |  | 12.46 | A
Afzekering apparaat |  | 16 | A
Aansluiting voeding |  | Op buiten-unit
Bekabeling tussen buiten- en binnen-unit |  | 4x 1,5mm²
Voeding, fase & frequentie buitendeel |  | 400V / 3~N+a / 50 Hz
Technische gegevens
Naam |  | Waarde | Eenheid
Type koudemiddel (GWP) |  | R32 (675)
Koudemiddelinhoud |  | 4 | kg
Voorgevuld tot x meter leidinglengte |  | 40 | m
Extra vulling per meter leidinglengte |  | 40 | g
Max. hoogteverschil |  | 30 | m
Luchtdebiet buitendeel |  | 7200 | m3/h
Bedrijfstemperatuur koelen (Dry Bulb) |  | -5.00 - 46.00 | °C
Bedrijfstemperatuur verwarmen (Wet Bulb) |  | -20.00 - 21.00 | °C
Min. leidinglengte per circuit |  | 2 | m
Max. leidinglengte totaal |  | 100 | m
Aantal binnenunits totaal |  | 3
Geluidsprestaties
Naam |  | Waarde | Eenheid
Geluidsdrukniveau buitenunit koelen |  | 0.00 - 50.00 | dB(A)
Geluidsdrukniveau buitenunit verwarmen |  | 0.00 - 52.00 | dB(A)
Geluidsniveau buitenunit (bij nachtverlaging op 1m) |  | 47 | dB(A)
Geluidsvermogenniveau buitenunit |  | 0.00 - 70.00 | dB(A)
Afmetingen & aansluitingen
Naam |  | Waarde | Eenheid
Nom. diameter vloeistofleiding |  | 3/8"
Afmetingen binnen-unit (HxBxD) |  | 258 x 840 x 840 | mm
Afmetingen buiten-unit (HxBxD) |  | 1338 × 1050 × 330 | mm
Gewicht buitenunit |  | 131 | kg
Uitvoering & werking
Naam |  | Waarde | Eenheid
Werkingsprincipe |  | Koelen en verwarmen
Model (binnenunit) |  | Cassette (4-zijdig)
Kleur binnenunit |  | Wit
Inverter gestuurd |  | Ja
Voorzien van winterregeling |  | Ja (-15°C)
Met draadloze afstandsbediening |  | Nee
Met afstandsbediening |  | Ja
Met klokprogramma/timer |  | Ja
Met luchtzuiveringsfilter |  | Ja
Met geurfilter |  | Nee
Opvoerhoogte condenspomp |  | 850 | mm