## Worksheet
Alklima B.V.
Van Hennaertweg 29
2952 CA Alblasserdam
NEDERLAND
Code | I-BX-N-008MHANR
Product | Climaveneta Warmtepomp-chiller -7,5/+8,5 kW
Vermogen & prestaties
Naam |  | Waarde | Eenheid
Verwarmingsvermogen bij 7/35°C volgens EN 14511 |  | 8.5 kW | kW
COP bij 7/35°C volgens EN 14511 |  | 3.26
Energie-efficiëntieklasse ruimteverwarming |  | A++
SEER laagtemperatuur toepassing (35°C) bij gemiddelde omstandigheden |  | 4.15
SEER middentemperatuur toepassing (55°C) bij gemiddelde omstandigheden |  | 3.23
Koelvermogen bij 35/7°C volgens EN 14511 |  | 1.88 - 7.51 kW | kW
Elektrische gegevens
Naam |  | Waarde | Eenheid
Voeding, fase & frequentie (Monoblock) |  | 0.00 - 230.00V / 1 / 50 Hz
Afzekering apparaat |  | 20 A | A
Soft starter ingebouwd |  | Ja
Technische gegevens
Naam |  | Waarde | Eenheid
Type koudemiddel |  | R410a
Koudemiddelinhoud |  | 3.7 kg | kg
Luchthoeveelheid |  | 0.00 - 3564.00 m³/h | m³/h
Luchttemperatuur |  | -20.00 - 45.00 °C | °C
Beschermingsgraad (IP) |  | IP54
Geluidsprestaties
Naam |  | Waarde | Eenheid
Geluidsniveau (in bedrijf) |  | 0.00 - 51.00 dB(A) | dB(A)
Afmetingen & aansluitingen
Naam |  | Waarde | Eenheid
Afmetingen (HxBxD) |  | 1240 × 900 × 420 mm | mm
Gewicht |  | 100 kg | kg
Uitvoering & werking
Naam |  | Waarde | Eenheid
Cascadeerbaar |  | Ja
Bediening op afstand |  | Ja
Max. verwarmingsaanvoertemperatuur |  | 60 °C | °C
Opstelling apparaat |  | Buitenopstelling
Geschikt voor bijverwarming CV |  | Ja
Ruimtetemperatuur regeling |  | Nee
Type regeling |  | Weersafhankelijke regeling
Externe regeling nodig |  | Nee
Geschikt voor warm tapwater |  | Ja
Warm tapwater regeling geïntegreerd |  | Ja
Geschikt voor actieve koeling |  | Ja
Aansluiten en regelen meerdere afgifte systemen mogelijk |  | Ja
Modulerende compressor |  | Ja
Pomp gegevens
Naam |  | Waarde | Eenheid
Extern beschikbare druk systeempomp bij nom. flow |  | 0.58 bar | bar
Type pomp (systeempomp) |  | Energiebesparend
Toerenregeling pomp (systeempomp) |  | Ingebouwd
Nom. debiet afgiftesysteem |  | 0.41 l/s | l/s
Overige gegevens
Naam |  | Waarde | Eenheid
Moduleringspercentage |  | 25.00 - 100.00 % | %
Nom. diameter centrale verwarming |  | 1" buiten