## Worksheet
Alklima B.V.
Van Hennaertweg 29
2952 CA Alblasserdam
NEDERLAND
Code | I-BX-N-015THANR
Product | Climaveneta Warmtepomp-chiller -14,7/+17,2 kW
Vermogen & prestaties
Naam |  | Waarde | Eenheid
Verwarmingsvermogen bij 7/35°C volgens EN 14511 |  | 17.2 kW | kW
COP bij 7/35°C volgens EN 14511 |  | 3.36
Energie-efficiëntieklasse ruimteverwarming |  | A+
SEER laagtemperatuur toepassing (35°C) bij gemiddelde omstandigheden |  | 3.67
SEER middentemperatuur toepassing (55°C) bij gemiddelde omstandigheden |  | 2.98
Koelvermogen bij 35/7°C volgens EN 14511 |  | 3.68 - 14.70 kW | kW
Elektrische gegevens
Naam |  | Waarde | Eenheid
Voeding, fase & frequentie (Monoblock) |  | 0.00 - 400.00V / 3 / 50 Hz
Afzekering apparaat |  | 20 A | A
Soft starter ingebouwd |  | Ja
Technische gegevens
Naam |  | Waarde | Eenheid
Type koudemiddel |  | R410a
Koudemiddelinhoud |  | 5.1 kg | kg
Luchthoeveelheid |  | 0.00 - 6480.00 m³/h | m³/h
Luchttemperatuur |  | -20.00 - 45.00 °C | °C
Beschermingsgraad (IP) |  | IP54
Geluidsprestaties
Naam |  | Waarde | Eenheid
Geluidsniveau (in bedrijf) |  | 0.00 - 59.00 dB(A) | dB(A)
Afmetingen & aansluitingen
Naam |  | Waarde | Eenheid
Afmetingen (HxBxD) |  | 1200 × 1450 × 550 mm | mm
Gewicht |  | 180 kg | kg
Uitvoering & werking
Naam |  | Waarde | Eenheid
Cascadeerbaar |  | Ja
Bediening op afstand |  | Ja
Max. verwarmingsaanvoertemperatuur |  | 60 °C | °C
Opstelling apparaat |  | Buitenopstelling
Geschikt voor bijverwarming CV |  | Ja
Ruimtetemperatuur regeling |  | Nee
Type regeling |  | Weersafhankelijke regeling
Externe regeling nodig |  | Nee
Geschikt voor warm tapwater |  | Ja
Warm tapwater regeling geïntegreerd |  | Ja
Geschikt voor actieve koeling |  | Ja
Aansluiten en regelen meerdere afgifte systemen mogelijk |  | Ja
Modulerende compressor |  | Ja
Pomp gegevens
Naam |  | Waarde | Eenheid
Extern beschikbare druk systeempomp bij nom. flow |  | 0.6 bar | bar
Type pomp (systeempomp) |  | Energiebesparend
Toerenregeling pomp (systeempomp) |  | Ingebouwd
Nom. debiet afgiftesysteem |  | 0.83 l/s | l/s
Overige gegevens
Naam |  | Waarde | Eenheid
Moduleringspercentage |  | 25.00 - 100.00 % | %
Nom. diameter centrale verwarming |  | 1 1/4" buiten