## Worksheet
Alklima B.V.
Van Hennaertweg 29
2952 CA Alblasserdam
NEDERLAND
Code | KDH-M125I (EXCL. POMP) SET
Product | Duo kanaal 12,5 kW (R32 standaard inverter) excl. pomp
Vermogen & prestaties
Naam |  | Waarde | Eenheid
Koelcapaciteit totaal |  | 0.00 - 12.50 | kW
Verwarmingscapaciteit totaal |  | 0.00 - 14.00 | kW
Elektrische gegevens
Naam |  | Waarde | Eenheid
Maximale stroomsterkte (MCA) |  | 15.2 | A
Afzekering apparaat |  | 16 | A
Aansluiting voeding |  | Op buiten-unit
Bekabeling tussen buiten- en binnen-unit |  | 4x 1,5mm²
Voeding, fase & frequentie buitendeel |  | 400V / 3~N+a / 50 Hz
Technische gegevens
Naam |  | Waarde | Eenheid
Type koudemiddel (GWP) |  | R32 (675)
Koudemiddelinhoud |  | 3.6 | kg
Max. hoogteverschil |  | 30 | m
Luchtdebiet buitendeel |  | 5160 | m3/h
Bedrijfstemperatuur koelen (Dry Bulb) |  | -15.00 - 46.00 | °C
Bedrijfstemperatuur verwarmen (Wet Bulb) |  | -15.00 - 21.00 | °C
Min. leidinglengte per circuit |  | 2 | m
Max. leidinglengte totaal |  | 65 | m
Aantal binnenunits totaal |  | 2
Geluidsprestaties
Naam |  | Waarde | Eenheid
Geluidsdrukniveau buitenunit koelen |  | 0.00 - 54.00 | dB(A)
Geluidsdrukniveau buitenunit verwarmen |  | 0.00 - 56.00 | dB(A)
Geluidsniveau buitenunit (bij nachtverlaging op 1m) |  | 52 | dB(A)
Geluidsvermogenniveau buitenunit |  | 0.00 - 72.00 | dB(A)
Afmetingen & aansluitingen
Naam |  | Waarde | Eenheid
Nom. diameter vloeistofleiding |  | 3/8"
Afmetingen buiten-unit (HxBxD) |  | 981 × 1050 × 330 | mm
Gewicht buitenunit |  | 85 | kg
Uitvoering & werking
Naam |  | Waarde | Eenheid
Werkingsprincipe |  | Koelen en verwarmen
Model (binnenunit) |  | Plafondinbouw (kanaal)
Kleur binnenunit |  | Overig
Inverter gestuurd |  | Ja
Met draadloze afstandsbediening |  | Nee
Met afstandsbediening |  | Ja
Met klokprogramma/timer |  | Ja
Met luchtzuiveringsfilter |  | Ja
Met geurfilter |  | Nee