## Worksheet
Alklima B.V.
Van Hennaertweg 29
2952 CA Alblasserdam
NEDERLAND
Code | KSH-M140I BEDRAAD SET
Product | Kanaal, standaard inverter warmtepomp
Vermogen & prestaties
Naam |  | Waarde | Eenheid
Koelcapaciteit |  | 6.10 - 14.10 kW | kW
EER / SEER (koeling) |  | 2.82 / 5.2
Energie-efficiëntieklasse koelen |  | A
Jaarlijks energieverbruik koelen (Hce=350 uur - vollast) |  | 895 kWh | kWh
Verwarmingscapaciteit |  | 4.20 - 15.80 kW | kW
COP / SCOP (verwarmen) |  | 3.61 / 3.8
Energie-efficiëntieklasse ruimteverwarming bij gemiddelde omstandigheden |  | A
Verwarmingscapaciteit bij -10 graden |  | 9.2 kW | kW
Elektrische gegevens
Naam |  | Waarde | Eenheid
Voeding, fase & frequentie |  | 400V / 3~N+a / 50 Hz
Nominaal opgenomen vermogen (koelen/verwarmen) |  | 4.74 / 4.15 kW | kW
Maximaal opgenomen vermogen |  | 8 kW | kW
Maximale stroomsterkte (MCA) |  | 12.9 A | A
Afzekering apparaat |  | 16 A | A
Aansluiting voeding |  | Op buiten-unit
Bekabeling tussen buiten- en binnen-unit |  | 4x 1,5mm²
Technische gegevens
Naam |  | Waarde | Eenheid
Type koudemiddel (GWP) |  | R32 (675)
Koudemiddelinhoud |  | 3.6 kg | kg
Voorgevuld tot x m leidinglengte |  | 30 m | m
Extra vulling per meter leidinglengte |  | 40 g | g
Max. leidinglengte |  | 65 m | m
Luchtdebiet koelen |  | 1920.00 - 2760.00 m³/h | m³/h
Luchtdebiet verwarmen |  | 1920.00 - 2760.00 m³/h | m³/h
Aantal ventilatiesnelheden |  | 3
Max. hoogteverschil |  | 30 m | m
Lengte leidingset |  | 0 m | m
Bedrijfstemperatuur koelen (Dry Bulb) |  | -15.00 - 46.00 °C | °C
Bedrijfstemperatuur verwarmen (Wet Bulb) |  | -15.00 - 21.00 °C | °C
Min. leidinglengte |  | 0 m | m
Geluidsprestaties
Naam |  | Waarde | Eenheid
Geluidsdrukniveau binnenunit koelen |  | 34.00 - 43.00 dB(A) | dB(A)
Geluidsdrukniveau binnenunit verwarmen |  | 34.00 - 43.00 dB(A) | dB(A)
Geluidsvermogenniveau binnenunit |  | 67 dB(A) | dB(A)
Geluidsdrukniveau buitenunit koelen |  | 55 dB(A) | dB(A)
Geluidsdrukniveau buitenunit verwarmen |  | 57 dB(A) | dB(A)
Geluidsniveau buitenunit (bij nachtverlaging op 1m) |  | 47 dB(A) | dB(A)
Geluidsvermogenniveau buitenunit |  | 73 dB(A) | dB(A)
Afmetingen & aansluitingen
Naam |  | Waarde | Eenheid
Uitwendige buisdiameter (vloeistof/zuig) |  | 9.52 - 15.88 mm | mm
Uitwendige buisdiameter condensafvoer |  | 32 mm | mm
Afmetingen binnen-unit (HxBxD) |  | 250 x 1600 x 732 mm | mm
Afmetingen buiten-unit (HxBxD) |  | 981 × 1050 × 330 mm | mm
Koelleiding diameters |  | 3/8" - 5/8"
Leidingset meegeleverd |  | Nee
Uitvoering & werking
Naam |  | Waarde | Eenheid
Luchtdebiet buitendeel |  | 5160 m3/h | m3/h
Leidingset met snelkoppelingen |  | Nee
Compatible met Amazon Alexa |  | Ja
Compatible met Apple HomeKit |  | Nee
Compatible met Google Assistant |  | Ja
Met IFTTT ondersteuning |  | Nee
Werkingsprincipe |  | Koelen en verwarmen
Model (binnenunit) |  | Plafondinbouw (kanaal)
Kleur binnenunit |  | Aluminium
Inverter gestuurd |  | Ja
Met luchtzuiveringsfilter |  | Ja
Met geurfilter |  | Nee
Met draadloze afstandsbediening |  | Nee
Met afstandsbediening |  | Ja
Met klokprogramma/timer |  | Ja
Binnenunit met buitenluchtaansluiting |  | Nee
Type expansie |  | Buiten
Condensorunit, watergekoeld |  | Nee
Overige gegevens
Naam |  | Waarde | Eenheid
Voorzien van Cleaning Free Technology |  | 1
Voorzien van winterregeling |  | Ja (-15°C)