## Worksheet
Alklima B.V.
Van Hennaertweg 29
2952 CA Alblasserdam
NEDERLAND
Code | KSH-M200YDA-WB
Product | Mr.Slim kanaal-unit -19/+22kW standaard inverter (R32)
Vermogen & prestaties
Naam |  | Waarde | Eenheid
Koelcapaciteit |  | 6.60 - 22.40 | kW
EER / SEER (koeling) |  | 3 / 5.51
Verwarmingscapaciteit |  | 5.40 - 25.00 | kW
Verwarmingscapaciteit bij -10 graden |  | 12.5 | kW
COP / SCOP (verwarmen) |  | 3.4 / 3.77
Elektrische gegevens
Naam |  | Waarde | Eenheid
Voeding, fase & frequentie |  | 400V / 3~N+a / 50 Hz
Nominaal opgenomen vermogen (koelen/verwarmen) |  | 6.33 / 6.59 | kW
Opgenomen vermogen binnendeel koelen/verwarmen |  | 0,32 / 0,32 | kW
Maximaal opgenomen vermogen |  | 17 | kW
Maximale stroomsterkte (MCA) |  | 27.3 | A
Afzekering apparaat |  | 32 | A
Aansluiting voeding |  | Op buiten-unit (400V) en binnen-unit (230V)
Stroomsterkte binnendeel koelen/verwarmen |  | 1,92 / 1,92 | A
Bekabeling tussen buiten- en binnen-unit |  | 2x1,5mm²
Technische gegevens
Naam |  | Waarde | Eenheid
PED categorie in overeenstemming met 2014/68/EU |  | 2
Type koudemiddel (GWP) |  | R32 (675)
Koudemiddelinhoud |  | 5.5 | kg
Voorgevuld tot x meter leidinglengte |  | 30 | m
Extra vulling per meter leidinglengte |  | 40 | g
Max. leidinglengte |  | 100 | m
Max. hoogteverschil |  | 30 | m
Aantal ventilatiesnelheden |  | 3
Luchtdebiet koelen |  | 2520.00 - 3600.00 | m³/h
Luchtdebiet verwarmen |  | 2520.00 - 3600.00 | m³/h
Luchtdebiet buitendeel |  | 8400 | m3/h
Externe statische druk |  | 75 / 100 / 150 / 200 / 250 | Pa
Bedrijfstemperatuur koelen (Dry Bulb) |  | -20.00 - 46.00 | °C
Bedrijfstemperatuur verwarmen (Wet Bulb) |  | -20.00 - 21.00 | °C
Geluidsprestaties
Naam |  | Waarde | Eenheid
Geluidsdrukniveau binnenunit koelen |  | 34.50 - 50.50 | dB(A)
Geluidsdrukniveau binnenunit verwarmen |  | 34.50 - 50.50 | dB(A)
Geluidsvermogenniveau binnenunit |  | 69.00 - 70.00 | dB(A)
Geluidsdrukniveau buitenunit koelen |  | 53 | dB(A)
Geluidsdrukniveau buitenunit verwarmen |  | 59 | dB(A)
Geluidsniveau buitenunit (bij nachtverlaging op 1m) |  | 50 | dB(A)
Geluidsvermogenniveau buitenunit |  | 71 | dB(A)
Afmetingen & aansluitingen
Naam |  | Waarde | Eenheid
Koelleiding diameters |  | 3/8" - 7/8"
Afmetingen binnen-unit (HxBxD) |  | 470 x 1370 x 1120 | mm
Gewicht binnenunit |  | 88 | kg
Uitwendige buisdiameter condensafvoer |  | 32 | mm
Afmetingen buiten-unit (HxBxD) |  | 870 × 1100 × 460 | mm
Gewicht buitenunit |  | 120 | kg
Uitvoering & werking
Naam |  | Waarde | Eenheid
Werkingsprincipe |  | Koelen en verwarmen
Model (binnenunit) |  | Plafondinbouw (kanaal)
Kleur binnenunit |  | Aluminium
Inverter gestuurd |  | Ja
Voorzien van winterregeling |  | Ja (tot -15°C)
Met draadloze afstandsbediening |  | Nee
Met afstandsbediening |  | Ja
Met klokprogramma/timer |  | Ja
Met luchtzuiveringsfilter |  | Ja
Met geurfilter |  | Nee
Binnenunit met buitenluchtaansluiting |  | Ja