## Worksheet
Alklima B.V.
Van Hennaertweg 29
2952 CA Alblasserdam
NEDERLAND
Code | KSH-M71I BEDRAAD (P) SET
Product | Kanaal incl. condenspomp, standaard inverter
Vermogen & prestaties
Naam |  | Waarde | Eenheid
Koelcapaciteit |  | 2.20 - 8.10 | kW
EER / SEER (koeling) |  | 3.5 / 6.2
Energie-efficiëntieklasse koelen |  | A++
Jaarlijks energieverbruik koelen (Hce=350 uur - vollast) |  | 428 | kWh
Verwarmingscapaciteit |  | 2.00 - 10.20 | kW
Verwarmingscapaciteit bij -10 graden |  | 4.8 | kW
COP / SCOP (verwarmen) |  | 3.71 / 4.1
Energie-efficiëntieklasse ruimteverwarming bij gemiddelde omstandigheden |  | A+
Elektrische gegevens
Naam |  | Waarde | Eenheid
Voeding, fase & frequentie |  | 230V / 1~N+a / 50 Hz
Nominaal opgenomen vermogen (koelen/verwarmen) |  | 2.02 / 2.15 | kW
Maximaal opgenomen vermogen |  | 3.5 | kW
Maximale stroomsterkte (MCA) |  | 16.7 | A
Afzekering apparaat |  | 20 | A
Aansluiting voeding |  | Op buiten-unit
Bekabeling tussen buiten- en binnen-unit |  | 4x 1,5mm²
Technische gegevens
Naam |  | Waarde | Eenheid
Type koudemiddel (GWP) |  | R32 (675)
Voorgevuld tot x m leidinglengte |  | 7 | m
Extra vulling per meter leidinglengte |  | 40 | g
Max. leidinglengte |  | 30 | m
Max. hoogteverschil |  | 30 | m
Aantal ventilatiesnelheden |  | 3
Luchtdebiet koelen |  | 1050.00 - 1500.00 | m³/h
Luchtdebiet verwarmen |  | 1050.00 - 1500.00 | m³/h
Luchtdebiet buitendeel |  | 3006 | m3/h
Lengte leidingset |  | 0 | m
Bedrijfstemperatuur koelen (Dry Bulb) |  | -10.00 - 46.00 | °C
Bedrijfstemperatuur verwarmen (Wet Bulb) |  | -10.00 - 24.00 | °C
Min. leidinglengte |  | 0 | m
Geluidsprestaties
Naam |  | Waarde | Eenheid
Geluidsdrukniveau binnenunit koelen |  | 26.00 - 34.00 | dB(A)
Geluidsdrukniveau binnenunit verwarmen |  | 26.00 - 34.00 | dB(A)
Geluidsvermogenniveau binnenunit |  | 58 | dB(A)
Geluidsdrukniveau buitenunit koelen |  | 49 | dB(A)
Geluidsdrukniveau buitenunit verwarmen |  | 51 | dB(A)
Geluidsvermogenniveau buitenunit |  | 66 | dB(A)
Afmetingen & aansluitingen
Naam |  | Waarde | Eenheid
Uitwendige buisdiameter (vloeistof/zuig) |  | 9.52 - 15.88 | mm
Koelleiding diameters |  | 3/8" - 5/8"
Afmetingen binnen-unit (HxBxD) |  | 250 x 1100 x 732 | mm
Uitwendige buisdiameter condensafvoer |  | 32 | mm
Afmetingen buiten-unit (HxBxD) |  | 880 × 840 × 330 | mm
Leidingset meegeleverd |  | Nee
Uitvoering & werking
Naam |  | Waarde | Eenheid
Leidingset met snelkoppelingen |  | Nee
Compatible met Amazon Alexa |  | Ja
Compatible met Apple HomeKit |  | Nee
Compatible met Google Assistant |  | Ja
Met IFTTT ondersteuning |  | Nee
Werkingsprincipe |  | Koelen en verwarmen
Model (binnenunit) |  | Plafondinbouw (kanaal)
Kleur binnenunit |  | Aluminium
Inverter gestuurd |  | Ja
Voorzien van winterregeling |  | Nee (-15°C)
Met draadloze afstandsbediening |  | Nee
Met afstandsbediening |  | Ja
Met klokprogramma/timer |  | Ja
Met luchtzuiveringsfilter |  | Ja
Met geurfilter |  | Nee
Binnenunit met buitenluchtaansluiting |  | Nee
Type expansie |  | Buiten
Condensorunit, watergekoeld |  | Nee