## Worksheet
Alklima B.V.
Van Hennaertweg 29
2952 CA Alblasserdam
NEDERLAND
Code | KSH-ZM250I BEDRAAD SET
Product | Mr.Slim kanaal-unit -22/+27kW power inverter (R32)
Vermogen & prestaties
Naam |  | Waarde | Eenheid
Koelcapaciteit |  | 9.90 - 22.00 kW | kW
EER / SEER (koeling) |  | 3.5 / 5.4
Energie-efficiëntieklasse koelen |  | A
Jaarlijks energieverbruik koelen (Hce=350 uur - vollast) |  | 1439 kWh | kWh
Verwarmingscapaciteit |  | 7.30 - 27.00 kW | kW
COP / SCOP (verwarmen) |  | 3.4 / 3.6
Energie-efficiëntieklasse ruimteverwarming bij gemiddelde omstandigheden |  | A
Verwarmingscapaciteit bij -10 graden |  | 16.5 kW | kW
Elektrische gegevens
Naam |  | Waarde | Eenheid
Voeding, fase & frequentie |  | 400V / 3~N+a / 50 Hz
Nominaal opgenomen vermogen (koelen/verwarmen) |  | 7.21 / 7.94 kW | kW
Maximaal opgenomen vermogen |  | 17 kW | kW
Maximale stroomsterkte (MCA) |  | 27.3 A | A
Afzekering apparaat |  | 32 A | A
Aansluiting voeding |  | Op binnen- & buiten-unit
Bekabeling tussen buiten- en binnen-unit |  | 2x 1,5mm²
Technische gegevens
Naam |  | Waarde | Eenheid
Type koudemiddel (GWP) |  | R32 (675)
Koudemiddelinhoud |  | 6.8 kg | kg
Voorgevuld tot x m leidinglengte |  | 30 m | m
Extra vulling per meter leidinglengte |  | 60 g | g
Max. leidinglengte |  | 100 m | m
Luchtdebiet koelen |  | 3000.00 - 4320.00 m³/h | m³/h
PED categorie in overeenstemming met 2014/68/EU |  | 3
Luchtdebiet verwarmen |  | 3000.00 - 4320.00 m³/h | m³/h
Aantal ventilatiesnelheden |  | 3
Max. hoogteverschil |  | 30 m | m
Lengte leidingset |  | 0 m | m
Bedrijfstemperatuur koelen (Dry Bulb) |  | -15.00 - 46.00 °C | °C
Bedrijfstemperatuur verwarmen (Wet Bulb) |  | -20.00 - 21.00 °C | °C
Min. leidinglengte |  | 0 m | m
Geluidsprestaties
Naam |  | Waarde | Eenheid
Geluidsdrukniveau binnenunit koelen |  | 38.00 - 47.00 dB(A) | dB(A)
Geluidsdrukniveau binnenunit verwarmen |  | 38.00 - 47.00 dB(A) | dB(A)
Geluidsvermogenniveau binnenunit |  | 68 dB(A) | dB(A)
Geluidsdrukniveau buitenunit koelen |  | 59 dB(A) | dB(A)
Geluidsdrukniveau buitenunit verwarmen |  | 62 dB(A) | dB(A)
Geluidsniveau buitenunit (bij nachtverlaging op 1m) |  | 56 dB(A) | dB(A)
Geluidsvermogenniveau buitenunit |  | 77 dB(A) | dB(A)
Afmetingen & aansluitingen
Naam |  | Waarde | Eenheid
Uitwendige buisdiameter (vloeistof/zuig) |  | 12.7 - 25.4 mm | mm
Uitwendige buisdiameter condensafvoer |  | 32 mm | mm
Afmetingen binnen-unit (HxBxD) |  | 470 x 1370 x 1120 mm | mm
Gewicht binnenunit |  | 87 kg | kg
Afmetingen buiten-unit (HxBxD) |  | 1338 × 1050 × 330 mm | mm
Gewicht buitenunit |  | 138 kg | kg
Koelleiding diameters |  | 1/2" - 1.1/8"
Leidingset meegeleverd |  | Nee
Uitvoering & werking
Naam |  | Waarde | Eenheid
Luchtdebiet buitendeel |  | 8400 m3/h | m3/h
Leidingset met snelkoppelingen |  | Nee
Compatible met Amazon Alexa |  | Ja
Compatible met Apple HomeKit |  | Nee
Compatible met Google Assistant |  | Ja
Met IFTTT ondersteuning |  | Nee
Werkingsprincipe |  | Koelen en verwarmen
Model (binnenunit) |  | Plafondinbouw (kanaal)
Kleur binnenunit |  | Aluminium
Inverter gestuurd |  | Ja
Met luchtzuiveringsfilter |  | Nee
Met geurfilter |  | Nee
Met draadloze afstandsbediening |  | Nee
Met afstandsbediening |  | Ja
Met klokprogramma/timer |  | Ja
Binnenunit met buitenluchtaansluiting |  | Ja
Type expansie |  | Buiten
Condensorunit, watergekoeld |  | Nee
Overige gegevens
Naam |  | Waarde | Eenheid
Voorzien van Cleaning Free Technology |  | 1
Voorzien van winterregeling |  | Ja (-15°C)