## Worksheet
Alklima B.V.
Van Hennaertweg 29
2952 CA Alblasserdam
NEDERLAND
Code | KSH-ZM50I BEDRAAD (P) SET
Product | Kanaal incl. condenspomp, power inverter warm (R32)
Vermogen & prestaties
Naam |  | Waarde | Eenheid
Koelcapaciteit |  | 2.30 - 5.60 | kW
EER / SEER (koeling) |  | 4.16 / 6.4
Energie-efficiëntieklasse koelen |  | A++
Jaarlijks energieverbruik koelen (Hce=350 uur - vollast) |  | 273 | kWh
Verwarmingscapaciteit |  | 2.50 - 7.30 | kW
Verwarmingscapaciteit bij -10 graden |  | 3.7 | kW
COP / SCOP (verwarmen) |  | 4.57 / 4.4
Energie-efficiëntieklasse ruimteverwarming bij gemiddelde omstandigheden |  | A+
Elektrische gegevens
Naam |  | Waarde | Eenheid
Voeding, fase & frequentie |  | 230V / 1~N+a / 50 Hz
Nominaal opgenomen vermogen (koelen/verwarmen) |  | 1.2 / 1.31 | kW
Maximaal opgenomen vermogen |  | 3 | kW
Maximale stroomsterkte (MCA) |  | 14.4 | A
Afzekering apparaat |  | 16 | A
Aansluiting voeding |  | Op buiten-unit
Bekabeling tussen buiten- en binnen-unit |  | 4x 1,5mm²
Technische gegevens
Naam |  | Waarde | Eenheid
PED categorie in overeenstemming met 2014/68/EU |  | 2
Type koudemiddel (GWP) |  | R32 (675)
Koudemiddelinhoud |  | 2 | kg
Voorgevuld tot x meter leidinglengte |  | 30 | m
Extra vulling per meter leidinglengte |  | 15 | g
Max. leidinglengte |  | 50 | m
Max. hoogteverschil |  | 30 | m
Aantal ventilatiesnelheden |  | 3
Luchtdebiet koelen |  | 720.00 - 1020.00 | m³/h
Luchtdebiet verwarmen |  | 720.00 - 1020.00 | m³/h
Luchtdebiet buitendeel |  | 2700 | m3/h
Externe statische druk |  | 35/50/70/100/150 Pa | Pa
Bedrijfstemperatuur koelen (Dry Bulb) |  | -15.00 - 46.00 | °C
Bedrijfstemperatuur verwarmen (Wet Bulb) |  | -15.00 - 46.00 | °C
Geluidsprestaties
Naam |  | Waarde | Eenheid
Geluidsdrukniveau binnenunit koelen |  | 26.00 - 35.00 | dB(A)
Geluidsdrukniveau binnenunit verwarmen |  | 26.00 - 35.00 | dB(A)
Geluidsvermogenniveau binnenunit |  | 59 | dB(A)
Geluidsdrukniveau buitenunit koelen |  | 46 | dB(A)
Geluidsdrukniveau buitenunit verwarmen |  | 46 | dB(A)
Geluidsniveau buitenunit (bij nachtverlaging op 1m) |  | 46 | dB(A)
Geluidsvermogenniveau buitenunit |  | 65 | dB(A)
Afmetingen & aansluitingen
Naam |  | Waarde | Eenheid
Koelleiding diameters |  | 1/4" - 1/2"
Afmetingen binnen-unit (HxBxD) |  | 250 x 900 x 732 | mm
Gewicht binnenunit |  | 26.5 | kg
Uitwendige buisdiameter condensafvoer |  | 32 | mm
Afmetingen buiten-unit (HxBxD) |  | 630 × 809 × 323 | mm
Gewicht buitenunit |  | 46 | kg
Uitvoering & werking
Naam |  | Waarde | Eenheid
Werkingsprincipe |  | Koelen en verwarmen
Model (binnenunit) |  | Plafondinbouw (kanaal)
Kleur binnenunit |  | Aluminium
Inverter gestuurd |  | Ja
Voorzien van winterregeling |  | Ja (-15°C)
Met draadloze afstandsbediening |  | Nee
Met afstandsbediening |  | Ja
Met klokprogramma/timer |  | Nee
Met luchtzuiveringsfilter |  | Ja
Met geurfilter |  | Nee
Opvoerhoogte condenspomp |  | 700 | mm
Binnenunit met buitenluchtaansluiting |  | Ja