## Worksheet
Alklima B.V.
Van Hennaertweg 29
2952 CA Alblasserdam
NEDERLAND
Code | LBK-M250I 0-10V (R32) SET
Product | LBK-M250I 0-10V SET
Vermogen & prestaties
Naam |  | Waarde | Eenheid
Verwarmingscapaciteit bij -10 graden |  | 16.5 kW | kW
Koelcapaciteit |  | 25 kW | kW
Verwarmingscapaciteit |  | 27 kW | kW
Elektrische gegevens
Naam |  | Waarde | Eenheid
Voeding, fase & frequentie |  | 400V / 3~N+a / 50 Hz
Maximaal opgenomen vermogen |  | 14 kW | kW
Maximale stroomsterkte (MCA) |  | 22.5 A | A
Afzekering apparaat |  | 25 A | A
Aansluiting voeding |  | Op buiten-unit
Technische gegevens
Naam |  | Waarde | Eenheid
Type koudemiddel (GWP) |  | R32 (675)
Voorgevuld tot x meter leidinglengte |  | 30 m | m
Extra vulling per meter leidinglengte |  | 60 g | g
Max. leidinglengte |  | 70 m | m
Luchtdebiet koelen |  | 2268.00 - 4860.00 m³/h | m³/h
Luchtdebiet verwarmen |  | 2268.00 - 4860.00 m³/h | m³/h
Max. hoogteverschil |  | 30 m | m
Lengte leidingset |  | 0 m | m
Bedrijfstemperatuur koelen (Dry Bulb) |  | -15.00 - 46.00 °C | °C
Bedrijfstemperatuur verwarmen (Wet Bulb) |  | -20.00 - 21.00 °C | °C
Geluidsprestaties
Naam |  | Waarde | Eenheid
Geluidsdrukniveau buitenunit koelen |  | 59 dB(A) | dB(A)
Geluidsdrukniveau buitenunit verwarmen |  | 62 dB(A) | dB(A)
Geluidsniveau buitenunit (bij nachtverlaging op 1m) |  | 56 dB(A) | dB(A)
Geluidsvermogenniveau buitenunit |  | 77 dB(A) | dB(A)
Afmetingen & aansluitingen
Naam |  | Waarde | Eenheid
Uitwendige buisdiameter (vloeistof/zuig) |  | 12.7 - 25.4 mm | mm
Afmetingen binnen-unit (HxBxD) |  | 278 x 336 x 69 mm | mm
Afmetingen buiten-unit (HxBxD) |  | 1338 × 1050 × 330 mm | mm
Koelleiding diameters |  | 1/2" - 1"
Leidingset meegeleverd |  | Nee
Uitvoering & werking
Naam |  | Waarde | Eenheid
Luchtdebiet buitendeel |  | 8400 m3/h | m3/h
Met draadloze afstandsbediening |  | Nee
Leidingset met snelkoppelingen |  | Nee
Compatible met Amazon Alexa |  | Nee
Compatible met Apple HomeKit |  | Nee
Compatible met Google Assistant |  | Nee
Met IFTTT ondersteuning |  | Nee
Werkingsprincipe |  | Koelen en verwarmen
Model (binnenunit) |  | Overig
Kleur binnenunit |  | Wit
Inverter gestuurd |  | Ja
Met luchtzuiveringsfilter |  | Nee
Met geurfilter |  | Nee
Met afstandsbediening |  | Ja
Met klokprogramma/timer |  | Ja
Binnenunit met buitenluchtaansluiting |  | Nee
Type expansie |  | Buiten
Condensorunit, watergekoeld |  | Nee
Overige gegevens
Naam |  | Waarde | Eenheid
Gewicht buiten-unit |  | 138 kg | kg
Gewicht interface |  | 2.5 kg | kg
Voorzien van Cleaning Free Technology |  | 1
Voorzien van winterregeling |  | Ja (-15°C)
Bekabeling tussen interface en buiten-unit |  | 4x 1,5mm²
Condensatietemperatuur |  | 45 °C | °C
Inhoud dx-blok bij 10 meter leidingwerk |  | 11.1 l | l
Inhoud dx-blok bij 20 meter leidingwerk |  | 9.3 l | l
Inhoud dx-blok bij 30 meter leidingwerk |  | 7.5 l | l
Luchtaanzuigtemperatuur koelen |  | 15 - 32 °C | °C
Luchtaanzuigtemperatuur verwarmen (bij 1 unit) |  | 0 - 28 °C | °C
Luchtaanzuigtemperatuur verwarmen (bij 2-6 units) |  | 5 - 28 °C | °C
Luchthoeveelheid bij 1 unit (max) |  | 9720 m3/h | m3/h
Luchthoeveelheid bij 1 unit (min/nom) |  | 2268 - 4860 m3/h | m3/h
Luchthoeveelheid bij 2-5 units (max) |  | 21384 m3/h | m3/h
Luchthoeveelheid bij 6 units (max) |  | 25661 m3/h | m3/h
Max. drukverlies dx-blok |  | 0,03 MPa
Max. werkdruk |  | 41.5 bar | bar
Minimale inhoud dx-blok |  | 2.5 l | l
Onderkoeling |  | 5 K
Oververhitting |  | 5 K
SCOP-buiten unit |  | 4.2
Verdampingstemperatuur |  | 10 °C | °C