## Worksheet
Alklima B.V.
Van Hennaertweg 29
2952 CA Alblasserdam
NEDERLAND
Code | LBK-ZM100I 0-10V (R32) SET
Product | LBK-ZM100I 0-10V SET
Vermogen & prestaties
Naam |  | Waarde | Eenheid
Koelcapaciteit |  | 10 | kW
Verwarmingscapaciteit |  | 11.2 | kW
Verwarmingscapaciteit bij -10 graden |  | 6.8 | kW
Elektrische gegevens
Naam |  | Waarde | Eenheid
Voeding, fase & frequentie |  | 400V / 3~N+a / 50 Hz
Nominaal opgenomen vermogen (koelen/verwarmen) |  | 2.12 / 2.41 | kW
Maximaal opgenomen vermogen |  | 5 | kW
Maximale stroomsterkte (MCA) |  | 8 | A
Afzekering apparaat |  | 16 | A
Aansluiting voeding |  | Op buiten-unit
Technische gegevens
Naam |  | Waarde | Eenheid
Type koudemiddel (GWP) |  | R32 (675)
Koudemiddelinhoud |  | 4 | kg
Voorgevuld tot x m leidinglengte |  | 40 | m
Extra vulling per meter leidinglengte |  | 40 | g
Max. leidinglengte |  | 85 | m
Max. hoogteverschil |  | 30 | m
Luchtdebiet koelen |  | 978.00 - 2016.00 | m³/h
Luchtdebiet verwarmen |  | 978.00 - 2016.00 | m³/h
Luchtdebiet buitendeel |  | 4800 | m3/h
Lengte leidingset |  | 0 | m
Bedrijfstemperatuur koelen (Dry Bulb) |  | -15.00 - 46.00 | °C
Bedrijfstemperatuur verwarmen (Wet Bulb) |  | -20.00 - 21.00 | °C
Geluidsprestaties
Naam |  | Waarde | Eenheid
Geluidsdrukniveau buitenunit koelen |  | 49 | dB(A)
Geluidsdrukniveau buitenunit verwarmen |  | 51 | dB(A)
Geluidsniveau buitenunit (bij nachtverlaging op 1m) |  | 46 | dB(A)
Geluidsvermogenniveau buitenunit |  | 69 | dB(A)
Afmetingen & aansluitingen
Naam |  | Waarde | Eenheid
Uitwendige buisdiameter (vloeistof/zuig) |  | 9.52 - 15.88 | mm
Koelleiding diameters |  | 3/8" - 5/8"
Afmetingen binnen-unit (HxBxD) |  | 278 x 336 x 69 | mm
Afmetingen buiten-unit (HxBxD) |  | 1338 × 1050 × 330 | mm
Leidingset meegeleverd |  | Nee
Uitvoering & werking
Naam |  | Waarde | Eenheid
Leidingset met snelkoppelingen |  | Nee
Compatible met Amazon Alexa |  | Nee
Compatible met Apple HomeKit |  | Nee
Compatible met Google Assistant |  | Nee
Met IFTTT ondersteuning |  | Nee
Werkingsprincipe |  | Koelen en verwarmen
Model (binnenunit) |  | Overig
Kleur binnenunit |  | Wit
Inverter gestuurd |  | Ja
Voorzien van winterregeling |  | Ja (-15°C)
Met draadloze afstandsbediening |  | Nee
Met afstandsbediening |  | Ja
Met klokprogramma/timer |  | Ja
Met luchtzuiveringsfilter |  | Nee
Met geurfilter |  | Nee
Binnenunit met buitenluchtaansluiting |  | Nee
Type expansie |  | Buiten
Condensorunit, watergekoeld |  | Nee
Overige gegevens
Naam |  | Waarde | Eenheid
Gewicht buiten-unit |  | 114 | kg
Gewicht interface |  | 2.5 | kg
Bekabeling tussen interface en buiten-unit |  | 4x 1,5mm²
Condensatietemperatuur |  | 45 | °C
Inhoud dx-blok bij 10 meter leidingwerk |  | 4.8 | l
Inhoud dx-blok bij 20 meter leidingwerk |  | 3.9 | l
Inhoud dx-blok bij 30 meter leidingwerk |  | 3 | l
Luchtaanzuigtemperatuur koelen |  | 15 - 32 | °C
Luchtaanzuigtemperatuur verwarmen (bij 1 unit) |  | 0 - 28 | °C
Luchtaanzuigtemperatuur verwarmen (bij 2-6 units) |  | 5 - 28 | °C
Luchthoeveelheid bij 1 unit (max) |  | 4032 | m3/h
Luchthoeveelheid bij 1 unit (min/nom) |  | 978 - 2016 | m3/h
Luchthoeveelheid bij 2-5 units (max) |  | 8870 | m3/h
Luchthoeveelheid bij 6 units (max) |  | 10644 | m3/h
Max. drukverlies dx-blok |  | 0,03 MPa
Max. werkdruk |  | 41.5 | bar
Minimale inhoud dx-blok |  | 1 | l
Onderkoeling |  | 5 K
Oververhitting |  | 5 K
SCOP-buiten unit |  | 4.8
Verdampingstemperatuur |  | 10 | °C