## Worksheet
Alklima B.V.
Van Hennaertweg 29
2952 CA Alblasserdam
NEDERLAND
Code | LBK-ZM140I 0-10V (R32) SET
Product | LBK-ZM140I 0-10V SET
Vermogen & prestaties
Naam |  | Waarde | Eenheid
Koelcapaciteit |  | 14 kW | kW
Verwarmingscapaciteit |  | 16 kW | kW
Verwarmingscapaciteit bij -10 graden |  | 9.8 kW | kW
Elektrische gegevens
Naam |  | Waarde | Eenheid
Voeding, fase & frequentie |  | 400V / 3~N+a / 50 Hz
Nominaal opgenomen vermogen (koelen/verwarmen) |  | 3.49 / 3.89 kW | kW
Maximaal opgenomen vermogen |  | 5.6 kW | kW
Maximale stroomsterkte (MCA) |  | 9 A | A
Afzekering apparaat |  | 16 A | A
Aansluiting voeding |  | Op buiten-unit
Technische gegevens
Naam |  | Waarde | Eenheid
Type koudemiddel (GWP) |  | R32 (675)
Koudemiddelinhoud |  | 4 kg | kg
Voorgevuld tot x m leidinglengte |  | 40 m | m
Extra vulling per meter leidinglengte |  | 40 g | g
Max. leidinglengte |  | 85 m | m
Luchtdebiet koelen |  | 1380.00 - 2880.00 m³/h | m³/h
Luchtdebiet verwarmen |  | 1380.00 - 2880.00 m³/h | m³/h
Max. hoogteverschil |  | 30 m | m
Lengte leidingset |  | 0 m | m
Bedrijfstemperatuur koelen (Dry Bulb) |  | -15.00 - 46.00 °C | °C
Bedrijfstemperatuur verwarmen (Wet Bulb) |  | -20.00 - 21.00 °C | °C
Geluidsprestaties
Naam |  | Waarde | Eenheid
Geluidsdrukniveau buitenunit koelen |  | 50 dB(A) | dB(A)
Geluidsdrukniveau buitenunit verwarmen |  | 52 dB(A) | dB(A)
Geluidsniveau buitenunit (bij nachtverlaging op 1m) |  | 47 dB(A) | dB(A)
Geluidsvermogenniveau buitenunit |  | 70 dB(A) | dB(A)
Afmetingen & aansluitingen
Naam |  | Waarde | Eenheid
Uitwendige buisdiameter (vloeistof/zuig) |  | 9.52 - 15.88 mm | mm
Afmetingen binnen-unit (HxBxD) |  | 278 x 336 x 69 mm | mm
Afmetingen buiten-unit (HxBxD) |  | 1338 × 1050 × 330 mm | mm
Koelleiding diameters |  | 3/8" - 5/8"
Leidingset meegeleverd |  | Nee
Uitvoering & werking
Naam |  | Waarde | Eenheid
Luchtdebiet buitendeel |  | 5820 m3/h | m3/h
Met draadloze afstandsbediening |  | Nee
Leidingset met snelkoppelingen |  | Nee
Compatible met Amazon Alexa |  | Nee
Compatible met Apple HomeKit |  | Nee
Compatible met Google Assistant |  | Nee
Met IFTTT ondersteuning |  | Nee
Werkingsprincipe |  | Koelen en verwarmen
Model (binnenunit) |  | Overig
Kleur binnenunit |  | Wit
Inverter gestuurd |  | Ja
Met luchtzuiveringsfilter |  | Nee
Met geurfilter |  | Nee
Met afstandsbediening |  | Ja
Met klokprogramma/timer |  | Ja
Binnenunit met buitenluchtaansluiting |  | Nee
Type expansie |  | Buiten
Condensorunit, watergekoeld |  | Nee
Overige gegevens
Naam |  | Waarde | Eenheid
Gewicht buiten-unit |  | 121 kg | kg
Gewicht interface |  | 2.5 kg | kg
Voorzien van Cleaning Free Technology |  | 1
Voorzien van winterregeling |  | Ja (-15°C)
Bekabeling tussen interface en buiten-unit |  | 4x 1,5mm²
Condensatietemperatuur |  | 45 °C | °C
Inhoud dx-blok bij 10 meter leidingwerk |  | 6 l | l
Inhoud dx-blok bij 20 meter leidingwerk |  | 5.1 l | l
Inhoud dx-blok bij 30 meter leidingwerk |  | 4.2 l | l
Luchtaanzuigtemperatuur koelen |  | 15 - 32 °C | °C
Luchtaanzuigtemperatuur verwarmen (bij 1 unit) |  | 0 - 28 °C | °C
Luchtaanzuigtemperatuur verwarmen (bij 2-6 units) |  | 5 - 28 °C | °C
Luchthoeveelheid bij 1 unit (max) |  | 5760 m3/h | m3/h
Luchthoeveelheid bij 1 unit (min/nom) |  | 1380 - 2880 m3/h | m3/h
Luchthoeveelheid bij 2-5 units (max) |  | 12672 m3/h | m3/h
Luchthoeveelheid bij 6 units (max) |  | 15206 m3/h | m3/h
Max. drukverlies dx-blok |  | 0,03 MPa
Max. werkdruk |  | 41.5 bar | bar
Minimale inhoud dx-blok |  | 1.4 l | l
Onderkoeling |  | 5 K
Oververhitting |  | 5 K
Verdampingstemperatuur |  | 10 °C | °C