## Worksheet
Alklima B.V.
Van Hennaertweg 29
2952 CA Alblasserdam
NEDERLAND
Code | LBK-ZM200I 0-10V (R32) SET
Product | LBK-ZM200I 0-10V SET
Vermogen & prestaties
Naam |  | Waarde | Eenheid
Koelcapaciteit |  | 20 | kW
Verwarmingscapaciteit |  | 22.4 | kW
Verwarmingscapaciteit bij -10 graden |  | 13.7 | kW
SCOP-buiten unit |  | 4.5
Elektrische gegevens
Naam |  | Waarde | Eenheid
Bekabeling tussen interface en buiten-unit |  | 4x1,5mm²
Voeding, fase & frequentie |  | 400V / 3~N+a / 50 Hz
Nominaal opgenomen vermogen (koelen/verwarmen) |  | 5.44 / 6.08 | kW
Maximaal opgenomen vermogen |  | 14 | kW
Maximale stroomsterkte (MCA) |  | 22.5 | A
Afzekering apparaat |  | 25 | A
Aansluiting voeding |  | Op buiten-unit
Technische gegevens
Naam |  | Waarde | Eenheid
PED categorie in overeenstemming met 2014/68/EU |  | 3
Type koudemiddel (GWP) |  | R32 (675)
Koudemiddelinhoud |  | 6.3 | kg
Voorgevuld tot x meter leidinglengte |  | 30 | m
Extra vulling per meter leidinglengte |  | 40 | g
Verdampingstemperatuur |  | 10 | °C
Oververhitting |  | 5 K
Condensatietemperatuur |  | 45 | °C
Onderkoeling |  | 5 K
Max. werkdruk |  | 41.5 | bar
Minimale inhoud dx-blok |  | 2 | l
Inhoud dx-blok bij 10 meter leidingwerk |  | 9.6 | l
Inhoud dx-blok bij 20 meter leidingwerk |  | 7.8 | l
Inhoud dx-blok bij 30 meter leidingwerk |  | 6 | l
Max. drukverlies dx-blok |  | 0,03 MPa
Luchtaanzuigtemperatuur koelen |  | 15 - 32 | °C
Luchtaanzuigtemperatuur verwarmen (bij 1 unit) |  | 0 - 28 | °C
Luchtaanzuigtemperatuur verwarmen (bij 2-6 units) |  | 5 - 28 | °C
Luchthoeveelheid bij 1 unit (min/nom) |  | 1956 - 4032 | m3/h
Luchthoeveelheid bij 1 unit (max) |  | 8064 | m3/h
Luchthoeveelheid bij 2-5 units (max) |  | 17741 | m3/h
Luchthoeveelheid bij 6 units (max) |  | 21289 | m3/h
Max. leidinglengte |  | 85 | m
Max. hoogteverschil |  | 30 | m
Luchtdebiet buitendeel |  | 8400 | m3/h
Bedrijfstemperatuur koelen (Dry Bulb) |  | -15.00 - 46.00 | °C
Bedrijfstemperatuur verwarmen (Wet Bulb) |  | -20.00 - 21.00 | °C
Geluidsprestaties
Naam |  | Waarde | Eenheid
Geluidsdrukniveau buitenunit koelen |  | 59 | dB(A)
Geluidsdrukniveau buitenunit verwarmen |  | 62 | dB(A)
Geluidsniveau buitenunit (bij nachtverlaging op 1m) |  | 56 | dB(A)
Geluidsvermogenniveau buitenunit |  | 77 | dB(A)
Afmetingen & aansluitingen
Naam |  | Waarde | Eenheid
Koelleiding diameters |  | 3/8" - 1"
Afmetingen binnen-unit (HxBxD) |  | 278 x 336 x 69 | mm
Gewicht binnenunit |  | 2.5 | kg
Afmetingen buiten-unit (HxBxD) |  | 1338 × 1050 × 330 | mm
Gewicht buitenunit |  | 137 | kg
Uitvoering & werking
Naam |  | Waarde | Eenheid
Werkingsprincipe |  | Koelen en verwarmen
Model (binnenunit) |  | Overig
Kleur binnenunit |  | Wit
Inverter gestuurd |  | Ja
Met draadloze afstandsbediening |  | Nee
Met afstandsbediening |  | Ja
Met klokprogramma/timer |  | Ja
Met luchtzuiveringsfilter |  | Nee
Met geurfilter |  | Nee
Binnenunit met buitenluchtaansluiting |  | Nee