## Worksheet
Alklima B.V.
Van Hennaertweg 29
2952 CA Alblasserdam
NEDERLAND
Code | LGH-160 RVXT3-E
Product | Lossnay RVXT3-E WTW unit 1600 m3/h
Vermogen & prestaties
Naam |  | Waarde | Eenheid
Thermisch rendement |  | 82 | %
Elektrische gegevens
Naam |  | Waarde | Eenheid
Aansluitspanning |  | 3 x 400 V AC +N
Opgenomen vermogen |  | 0.71 | kW
Maximaal opgenomen vermogen |  | 1.8 | kW
Maximale stroomsterkte (MCA) |  | 2.9 | A
Technische gegevens
Naam |  | Waarde | Eenheid
Aantal ventilatiesnelheden |  | 4
Toevoerfilter volgens ISO 16890-1:2016 |  | ISO Coarse
Rendement toevoerfilter volgens ISO 16890-1:2016 |  | 60 | %
Afvoerfilter volgens ISO 16890-1:2016 |  | ISO Coarse
Rendement afvoerfilter volgens ISO 16890-1:2016 |  | 60 | %
Type motor |  | EC (elektronische commutatie)
Afmetingen & aansluitingen
Naam |  | Waarde | Eenheid
Afmetingen (LxBxH) |  | 2000 x 1600 x 500 | mm
Gewicht |  | 172 | kg
Uitvoering & werking
Naam |  | Waarde | Eenheid
Warmteterugwinning via |  | Kruis tegenstroomwisselaar
Materiaal warmtewisselaar |  | Papier
Aansluiting |  | Flens
Materiaal behuizing |  | Staal bekleed
Elektrische aansluiting |  | Aansluitklemmen
Geschikt voor zwakstroomregeling |  | Ja
Geschikt voor traforegeling |  | Nee
Met condensafvoer |  | Nee
Met constante druk regeling |  | Nee
Met constant volume regeling |  | Nee
Met toeren/frequentieregeling |  | Ja
Met dakplaat |  | Nee
Met ondersteuningsframe |  | Nee
Opstelling apparaat |  | Binnenopstelling
Geschikt voor elektronische regeling |  | Ja
Met bypass |  | Ja
Met thermische beveiliging |  | Nee
Overige gegevens
Naam |  | Waarde | Eenheid
Vorstbeveiligingsschakeling |  | Nee
Change-over systeem |  | Nee
Type koelbatterij |  | Geen
Type verwarmingsbatterij |  | Geen
Latent warmte rendement |  | 80 | %
Ventilatortype |  | Direct