## Worksheet
Alklima B.V.
Van Hennaertweg 29
2952 CA Alblasserdam
NEDERLAND
Code | LGH-200 RVX3-E
Product | Lossnay RVX3 WTW-unit 2000 m3/h
Vermogen & prestaties
Naam |  | Waarde | Eenheid
Thermisch rendement |  | 76.5 | %
Elektrische gegevens
Naam |  | Waarde | Eenheid
Aansluitspanning |  | 1 x 230 V AC
Opgenomen vermogen |  | 0.86 | kW
Maximaal opgenomen vermogen |  | 1.1 | kW
Maximale stroomsterkte (MCA) |  | 5.4 | A
Technische gegevens
Naam |  | Waarde | Eenheid
Filterklasse |  | EU 4 (G4)
Toevoerfilter volgens ISO 16890-1:2016 |  | ISO Coarse
Rendement toevoerfilter volgens ISO 16890-1:2016 |  | 60 | %
Afvoerfilter volgens ISO 16890-1:2016 |  | ISO Coarse
Rendement afvoerfilter volgens ISO 16890-1:2016 |  | 60 | %
Type motor |  | EC (elektronische commutatie)
Afmetingen & aansluitingen
Naam |  | Waarde | Eenheid
Afmetingen (LxBxH) |  | 1144 x 1231 x 808 | mm
Gewicht |  | 108 | kg
Nom. kanaalbreedte buitenaansluiting |  | 270 | mm
Nom. kanaalhoogte buitenaansluiting |  | 700 | mm
Nom. kanaaldiameter binnenaansluiting |  | 250 | mm
Nom. kanaaldiameter buitenaansluiting |  | 250 | mm
Uitvoering & werking
Naam |  | Waarde | Eenheid
Warmteterugwinning via |  | Kruis tegenstroomwisselaar
Aansluiting |  | Flens
Materiaal behuizing |  | Staal bekleed
Elektrische aansluiting |  | Aansluitklemmen
Geschikt voor zwakstroomregeling |  | Ja
Geschikt voor traforegeling |  | Nee
Met condensafvoer |  | Nee
Met constante druk regeling |  | Nee
Met constant volume regeling |  | Nee
Met toeren/frequentieregeling |  | Ja
Met dakplaat |  | Nee
Met ondersteuningsframe |  | Nee
Opstelling apparaat |  | Binnenopstelling
Geschikt voor elektronische regeling |  | Ja
Met bypass |  | Ja
Met verwarmingsbatterij |  | Nee
Met koelbatterij |  | Nee
Met thermische beveiliging |  | Nee
Overige gegevens
Naam |  | Waarde | Eenheid
Vorstbeveiligingsschakeling |  | Nee
Change-over systeem |  | Ja
Type koelbatterij |  | Geen
Type verwarmingsbatterij |  | Geen
Gelijkstroommotor |  | Ja
Ventilatortype |  | Direct
Frequentie |  | 50 Hz