## Worksheet
Alklima B.V.
Van Hennaertweg 29
2952 CA Alblasserdam
NEDERLAND
Code | MEHP-IB-G07 07V
Product | ME Diamond MEHP-iB warmtepomp-chiller -6,3/+6,7 kW (R32)
Subsidie
Naam |  | Waarde | Eenheid
ISDE meldcode |  | KA26091
Vermogen & prestaties
Naam |  | Waarde | Eenheid
Verwarmingsvermogen bij 7/35°C volgens EN 14511 |  | 6.99 | kW
COP bij 7/35°C volgens EN 14511 |  | 4.23
Verwarmingscapaciteit bij -10 graden |  | 3.7 | kW
Koelvermogen bij 35/18°C volgens EN 14511 |  | 2.69 - 8.40 | kW
Energie-efficiëntieklasse ruimteverwarming (35 °C) bij gemiddelde omstandigheden |  | A++
SCOP toepassing bij lage temperatuur (35 °C) bij gemiddelde omstandigheden |  | 4.48
Elektrische gegevens
Naam |  | Waarde | Eenheid
Voeding, fase & frequentie (Monoblock) |  | 230V / 1 / 50 Hz
Maximaal opgenomen vermogen |  | 4 | kW
Maximale stroomsterkte (MCA) |  | 19 | A
Afzekering apparaat |  | 20 | A
Technische gegevens
Naam |  | Waarde | Eenheid
PED Categorie |  | 3
PED categorie in overeenstemming met 2014/68/EU |  | 3
Type koudemiddel (GWP) |  | R32 (675)
Koudemiddelinhoud |  | 1.9 | kg
Luchthoeveelheid |  | 3348 | m³/h
Luchttemperatuur |  | -20.00 - 45.00 | °C
Beschermingsgraad (IP) |  | IP44
Geluidsprestaties
Naam |  | Waarde | Eenheid
Geluidsniveau (in bedrijf) |  | 53 | dB(A)
Geluidsvermogen (Lwa) volgens EN 12102 bij 0/35°C |  | 67 | dB
Geluidsdrukniveau volgens EN 12102 bij 0/35°C op 1 m. afstand |  | 53 | dB
Afmetingen & aansluitingen
Naam |  | Waarde | Eenheid
Nom. diameter afgiftesysteem |  | 1" (25)
Afmetingen (HxBxD) |  | 940 × 900 × 370 | mm
Gewicht |  | 87 | kg
Uitvoering & werking
Naam |  | Waarde | Eenheid
Cascadeerbaar |  | Ja
Bediening op afstand |  | Ja
Max. verwarmingsaanvoertemperatuur |  | 60 | °C
Opstelling apparaat |  | Buitenopstelling
Geschikt voor warm tapwater |  | Ja
Warm tapwater regeling geïntegreerd |  | Ja
Geschikt voor actieve koeling |  | Ja
Pomp gegevens
Naam |  | Waarde | Eenheid
Extern beschikbare druk systeempomp bij nom. flow |  | 0.69 | bar
Nom. debiet afgiftesysteem |  | 0.33 | l/s
Overige gegevens
Naam |  | Waarde | Eenheid
SCOP toepassing bij gemiddelde temperatuur (55 °C) bij gemiddelde omstandigheden |  | 2.85
ηs, h (toepassing bij lage temp. (35 °C) bij gemiddelde omstandigheden) |  | 176 | %
ηs, h (toepassing bij gemiddelde temp. (55 °C) bij gemiddelde omstandigheden) |  | 111 | %
Met geïntegreerd buffervat |  | Nee
Energie-efficiëntieklasse ruimteverwarming (55 °C) bij gemiddelde omstandigheden |  | A+
ISDE Subsidie bedrag per 1-01-2026 |  | € 2125,-