## Worksheet
Alklima B.V.
Van Hennaertweg 29
2952 CA Alblasserdam
NEDERLAND
Code | MEHP-IB-G07 15Y
Product | ME Diamond MEHP-iB warmtepomp-chiller -13,6/+15,2 kW (R32)
Subsidie
Naam |  | Waarde | Eenheid
ISDE meldcode |  | KA26095
ISDE Subsidie bedrag per 1-01-2026 |  | € 3250,-
Vermogen & prestaties
Naam |  | Waarde | Eenheid
Min. Verwarmingsvermogen bij 7/35°C |  | 6 | kW
Verwarmingsvermogen bij 7/35°C volgens EN 14511 |  | 15.9 | kW
Verwarmingscapaciteit bij -10 graden |  | 8.2 | kW
SCOP toepassing bij lage temperatuur (35 °C) bij gemiddelde omstandigheden |  | 4.71
ηs, h (toepassing bij lage temp. (35 °C) bij gemiddelde omstandigheden) |  | 185 | %
Energie-efficiëntieklasse ruimteverwarming (35°C) bij gemiddelde omstandigheden |  | A+++ (D - A+++)
SCOP toepassing bij gemiddelde temperatuur (55 °C) bij gemiddelde omstandigheden |  | 3.21
ηs, h (toepassing bij gemiddelde temp. (55 °C) bij gemiddelde omstandigheden) |  | 125 | %
Energie-efficiëntieklasse ruimteverwarming (55 °C) bij gemiddelde omstandigheden |  | A++
COP bij 7/35°C volgens EN 14511 |  | 4.67
Koelvermogen bij 35/18°C volgens EN 14511 |  | 5.34 - 18.40 | kW
Minimaal koelvermogen A20/W18 |  | 6.33 | kW
Elektrische gegevens
Naam |  | Waarde | Eenheid
Voeding, fase & frequentie (Monoblock) |  | 400V / 3 / 50 Hz
Maximaal opgenomen vermogen |  | 6.9 | kW
Maximale stroomsterkte (MCA) |  | 13 | A
Afzekering apparaat |  | 16 | A
Technische gegevens
Naam |  | Waarde | Eenheid
PED categorie in overeenstemming met 2014/68/EU |  | 2
Type koudemiddel (GWP) |  | R32 (675)
Koudemiddelinhoud |  | 3.9 | kg
Max. verwarmingsaanvoertemperatuur |  | 60 | °C
Luchthoeveelheid |  | 6624 | m³/h
Luchttemperatuur |  | -20.00 - 45.00 | °C
Moduleringspercentage |  | 29.00 - 100.00 | %
Beschermingsgraad (IP) |  | IP44
Geluidsprestaties
Naam |  | Waarde | Eenheid
Geluidsniveau (in bedrijf) |  | 55 | dB(A)
Geluidsvermogen (Lwa) volgens EN 12102 bij 0/35°C |  | 70 | dB
Geluidsdrukniveau volgens EN 12102 bij 0/35°C op 1 m. afstand |  | 55 | dB
Afmetingen & aansluitingen
Naam |  | Waarde | Eenheid
Nom. diameter afgiftesysteem |  | 1.1/4" (32)
Afmetingen (HxBxD) |  | 1390 × 900 × 420 | mm
Gewicht |  | 153 | kg
Uitvoering & werking
Naam |  | Waarde | Eenheid
Cascadeerbaar |  | Ja
Bediening op afstand |  | Ja
Opstelling apparaat |  | Buitenopstelling
Geschikt voor warm tapwater |  | Ja
Warm tapwater regeling geïntegreerd |  | Ja
Geschikt voor actieve koeling |  | Ja
Met geïntegreerd buffervat |  | Nee
Pomp gegevens
Naam |  | Waarde | Eenheid
Extern beschikbare druk systeempomp bij nom. flow |  | 0.5 | bar
Nom. debiet afgiftesysteem |  | 0.74 | l/s