## Worksheet
Alklima B.V.
Van Hennaertweg 29
2952 CA Alblasserdam
NEDERLAND
Code | MEHP-IB-G07 23Y
Product | ME Diamond MEHP-iB warmtepomp-chiller -19,8/+23,7 kW (R32)
Subsidie
Naam |  | Waarde | Eenheid
ISDE meldcode |  | KA26097
ISDE Subsidie bedrag per 1-01-2025 |  | € 4825,-
ISDE Subsidie bedrag tot 31-12-2024 |  | € 4575,-
Vermogen & prestaties
Naam |  | Waarde | Eenheid
Verwarmingsvermogen bij 7/35°C volgens EN 14511 |  | 24.1 | kW
COP bij 7/35°C volgens EN 14511 |  | 4.43
Verwarmingsvermogen bij -7/35°C volgens EN 14511 |  | 16.1 | kW
Verwarmingscapaciteit bij -10 graden |  | 14.3 | kW
Koelvermogen bij 35/18°C volgens EN 14511 |  | 7.66 - 26.40 | kW
Koelvermogen bij 35/7°C volgens EN 14511 |  | 5.74 - 19.80 | kW
Energie-efficiëntieklasse ruimteverwarming (35°C) bij gemiddelde omstandigheden |  | A+++ %KNM_Range_energieklasse_ruimteverwarming%
SCOP toepassing bij lage temperatuur (35 °C) bij gemiddelde omstandigheden |  | 4.76
Elektrische gegevens
Naam |  | Waarde | Eenheid
Voeding, fase & frequentie (Monoblock) |  | 400V / 3 / 50 Hz
Maximaal opgenomen vermogen |  | 9.3 | kW
Maximale stroomsterkte (MCA) |  | 19 | A
Afzekering apparaat |  | 20 | A
Soft starter ingebouwd |  | Ja
Technische gegevens
Naam |  | Waarde | Eenheid
PED Categorie |  | 3
PED categorie in overeenstemming met 2014/68/EU |  | 3
Type koudemiddel (GWP) |  | R32 (675)
Koudemiddelinhoud |  | 6.2 | kg
Luchthoeveelheid |  | 8424 | m³/h
Luchttemperatuur |  | -20.00 - 45.00 | °C
Max. werkdruk afgiftesysteem |  | 3 | bar
Beschermingsgraad (IP) |  | IP44
Geluidsprestaties
Naam |  | Waarde | Eenheid
Geluidsniveau (in bedrijf) |  | 61 | dB(A)
Geluidsvermogen (Lwa) volgens EN 12102 bij 0/35°C |  | 76 | dB
Geluidsdrukniveau volgens EN 12102 bij 0/35°C op 1 m. afstand |  | 61 | dB
Afmetingen & aansluitingen
Naam |  | Waarde | Eenheid
Nom. diameter afgiftesysteem |  | 1.1/4" (32)
Afmetingen (HxBxD) |  | 1200 × 1450 × 550 | mm
Gewicht |  | 219 | kg
Aansluiting afgiftesysteem |  | Buitendraad cilindrisch BSPP-G (ISO 228-1)
Uitvoering & werking
Naam |  | Waarde | Eenheid
Cascadeerbaar |  | Ja
Bediening op afstand |  | Ja
Max. verwarmingsaanvoertemperatuur |  | 60 | °C
Opstelling apparaat |  | Buitenopstelling
Geschikt voor bijverwarming CV |  | Ja
Ruimtetemperatuur regeling |  | Nee
Type regeling |  | Weersafhankelijke regeling
Externe regeling nodig |  | Nee
Geschikt voor warm tapwater |  | Ja
Warm tapwater regeling geïntegreerd |  | Ja
Geschikt voor actieve koeling |  | Ja
Geschikt voor zwembadwaterverwarming |  | Nee
Zwembadregeling |  | Nee
Regeling voor sturing CV-ketel |  | Ja
Regeling voor sturing buffervat |  | Ja
Data-overdracht via USB |  | Nee
Data-overdracht via internet |  | Nee
Data-overdracht via busverbinding |  | Nee
Aansluiten en regelen meerdere afgifte systemen mogelijk |  | Ja
Modulerende compressor |  | Ja
Pomp gegevens
Naam |  | Waarde | Eenheid
Extern beschikbare druk systeempomp bij nom. flow |  | 0.57 | bar
Type pomp (systeempomp) |  | Energiebesparend
Toerenregeling pomp (systeempomp) |  | Ingebouwd
Type toerenregeling (systeempomp) |  | Traploos
Nom. debiet afgiftesysteem |  | 1.15 | l/s
Overige gegevens
Naam |  | Waarde | Eenheid
Moduleringspercentage |  | 29.00 - 100.00 | %
COPd bij Tj=+7°C |  | 5.99
SCOP toepassing bij gemiddelde temperatuur (55 °C) bij gemiddelde omstandigheden |  | 3.42
ηs, h (toepassing bij lage temp. (35 °C) bij gemiddelde omstandigheden) |  | 187 | %
ηs, h (toepassing bij gemiddelde temp. (55 °C) bij gemiddelde omstandigheden) |  | 134 | %
Met geïntegreerd buffervat |  | Nee
Energie-efficiëntieklasse ruimteverwarming (55 °C) bij gemiddelde omstandigheden |  | A++