## Worksheet
Alklima B.V.
Van Hennaertweg 29
2952 CA Alblasserdam
NEDERLAND
Code | MEHP-IB-G09 30Y
Product | ME Diamond MEHP-IB warmtepomp (R290)
Vermogen & prestaties
Naam |  | Waarde | Eenheid
Verwarmingsvermogen bij 7/35°C volgens EN 14511 |  | 30.5 | kW
Min. Verwarmingsvermogen bij A15/W35 |  | 15 | kW
Verwarmingscapaciteit bij -10 graden |  | 22 | kW
SCOP toepassing bij lage temperatuur (35 °C) bij gemiddelde omstandigheden |  | 4.97
ηs, h (toepassing bij lage temp. (35 °C) bij gemiddelde omstandigheden) |  | 196 | %
Energie-efficiëntieklasse ruimteverwarming (35 °C) bij gemiddelde omstandigheden |  | A+++
SCOP toepassing bij gemiddelde temperatuur (55 °C) bij gemiddelde omstandigheden |  | 3.61
ηs, h (toepassing bij gemiddelde temp. (55 °C) bij gemiddelde omstandigheden) |  | 142 | %
Energie-efficiëntieklasse ruimteverwarming (55 °C) bij gemiddelde omstandigheden |  | A++
COP bij 7/35°C volgens EN 14511 |  | 4.2
Koelvermogen bij 35/18°C volgens EN 14511 |  | 12.20 - 30.40 | kW
Min. Koelvermogen bij A20/W6 |  | 10.9 | kW
Minimaal koelvermogen A20/W18 |  | 13.9 | kW
Elektrische gegevens
Naam |  | Waarde | Eenheid
Voeding, fase & frequentie |  | 400V / 3~N+a / 50 Hz
Maximaal opgenomen vermogen |  | 14.5 | kW
Maximale stroomsterkte (MCA) |  | 24 | A
Afzekering apparaat |  | 25 | A
Technische gegevens
Naam |  | Waarde | Eenheid
PED categorie in overeenstemming met 2014/68/EU |  | 3
Type koudemiddel (GWP) |  | R290 (3)
Koudemiddelinhoud |  | 4.9 | kg
Max. verwarmingsaanvoertemperatuur |  | 75 | °C
Luchthoeveelheid |  | 7992 | m³/h
Moduleringspercentage |  | 32.00 - 100.00 | %
Beschermingsgraad (IP) |  | IP44
Afmetingen & aansluitingen
Naam |  | Waarde | Eenheid
Nom. diameter afgiftesysteem |  | 1.1/2" (40)
Afmetingen (HxBxD) |  | 750 × 1750 × 1720 | mm
Gewicht |  | 360 | kg
Uitvoering & werking
Naam |  | Waarde | Eenheid
Met geïntegreerd buffervat |  | Nee
Cascadeerbaar |  | Ja
Werkingsbereik koelen |  | 15 - 45 | °C
Min. koelingsaanvoertemperatuur |  | -6 | °C
Opstelling apparaat |  | Buitenopstelling
Geschikt voor warm tapwater |  | Ja
Geschikt voor actieve koeling |  | Ja
Pomp gegevens
Naam |  | Waarde | Eenheid
Nom. debiet afgiftesysteem koelbedrijf |  | 4.2 | m3/h
Nom. debiet afgiftesysteem verwarmingsbedrijf |  | 5.1 | m3/h