## Worksheet
Alklima B.V.
Van Hennaertweg 29
2952 CA Alblasserdam
NEDERLAND
Code | MEHP-IS-G07 0082
Product | Standaard MEHP-IS-G07 0082
Subsidie
Naam |  | Waarde | Eenheid
ISDE meldcode |  | KA26104
ISDE Subsidie bedrag per 1-01-2025 |  | € 13625,-
Vermogen & prestaties
Naam |  | Waarde | Eenheid
Verwarmingsvermogen bij 7/35°C volgens EN 14511 |  | 80.3 | kW
COP bij 7/35°C volgens EN 14511 |  | 4.06
COP bij -10/35°C |  | 2.6
Verwarmingsvermogen bij -7/35°C volgens EN 14511 |  | 55.9 | kW
Verwarmingscapaciteit bij -10 graden |  | 51.7 | kW
Koelvermogen bij 35/18°C volgens EN 14511 |  | 91.5 | kW
EER bij 35/18°C |  | 3.39
Koelvermogen bij 35/7°C volgens EN 14511 |  | 68.7 | kW
Energie-efficiëntieklasse ruimteverwarming (35°C) bij gemiddelde omstandigheden |  | A++ %KNM_Range_energieklasse_ruimteverwarming%
SCOP toepassing bij lage temperatuur (35 °C) bij gemiddelde omstandigheden |  | 4.35
Elektrische gegevens
Naam |  | Waarde | Eenheid
Voeding, fase & frequentie (Monoblock) |  | 400V / 3 / 50 Hz
Maximaal opgenomen vermogen |  | 24 | kW
Maximale stroomsterkte (MCA) |  | 80 | A
Afzekering apparaat |  | 80 | A
Soft starter ingebouwd |  | Nee
Technische gegevens
Naam |  | Waarde | Eenheid
PED categorie in overeenstemming met 2014/68/EU |  | 3
Type koudemiddel (GWP) |  | R32 (675)
Koudemiddelinhoud |  | 17.5 | kg
Luchthoeveelheid |  | 32004 | m³/h
Luchtdebiet buitendeel |  | 32004 | m3/h
Luchttemperatuur |  | -20.00 - 40.00 | °C
Max. werkdruk afgiftesysteem |  | 8 | bar
Beschermingsgraad (IP) |  | IP44
Geluidsprestaties
Naam |  | Waarde | Eenheid
Geluidsvermogen (Lwa) volgens EN 12102 bij 0/35°C |  | 80 | dB
Geluidsdrukniveau volgens EN 12102 bij 0/35°C op 1 m. afstand |  | 62 | dB
Afmetingen & aansluitingen
Naam |  | Waarde | Eenheid
Nom. diameter afgiftesysteem |  | 2 1/2" (65)
Afmetingen (HxBxD) |  | 2400 × 2600 × 1100 | mm
Gewicht |  | 1060 | kg
Aansluiting afgiftesysteem |  | Binnendraad cilindrisch BSPP-G (ISO 228-1)
Uitwendige buisdiameter aansluiting afgiftesysteem |  | 76.1 | mm
Uitvoering & werking
Naam |  | Waarde | Eenheid
Cascadeerbaar |  | Ja
Bediening op afstand |  | Ja
Max. verwarmingsaanvoertemperatuur |  | 55 | °C
Opstelling apparaat |  | Buitenopstelling
Geschikt voor bijverwarming CV |  | Ja
Ruimtetemperatuur regeling |  | Nee
Externe regeling nodig |  | Nee
Geschikt voor warm tapwater |  | Ja
Warm tapwater regeling geïntegreerd |  | Nee
Geschikt voor actieve koeling |  | Ja
Modulerende compressor |  | Ja
Pomp gegevens
Naam |  | Waarde | Eenheid
Extern beschikbare druk systeempomp bij nom. flow |  | 127 | bar
Type pomp (systeempomp) |  | Energiebesparend
Type spanning pomp (systeempomp) |  | DC
Toerenregeling pomp (systeempomp) |  | Ingebouwd
Type toerenregeling (systeempomp) |  | Traploos
Nom. debiet afgiftesysteem |  | 3.86 | l/s
Overige gegevens
Naam |  | Waarde | Eenheid
Moduleringspercentage |  | 22.00 - 100.00 | %
COPd bij Tj=+7°C |  | 5.57
SCOP toepassing bij gemiddelde temperatuur (55 °C) bij gemiddelde omstandigheden |  | 3.37
ηs, h (toepassing bij lage temp. (35 °C) bij gemiddelde omstandigheden) |  | 171 | %
ηs, h (toepassing bij gemiddelde temp. (55 °C) bij gemiddelde omstandigheden) |  | 132 | %
Met geïntegreerd buffervat |  | Nee
Energie-efficiëntieklasse ruimteverwarming (55 °C) bij gemiddelde omstandigheden |  | A++