## Worksheet
Alklima B.V.
Van Hennaertweg 29
2952 CA Alblasserdam
NEDERLAND
Code | MEHP-IS-G07 0102
Product | Standaard MEHP-IS-G07 0102
Vermogen & prestaties
Naam |  | Waarde | Eenheid
Verwarmingsvermogen bij 7/35°C volgens EN 14511 |  | 99.3 | kW
COP bij 7/35°C volgens EN 14511 |  | 4.06
COP bij -10/35°C |  | 2.65
Verwarmingscapaciteit bij -10 graden |  | 65.8 | kW
Koelvermogen bij 35/18°C volgens EN 14511 |  | 118.9 | kW
EER bij 35/18°C |  | 3.55
SCOP toepassing bij lage temperatuur (35 °C) bij gemiddelde omstandigheden |  | 4.3
Elektrische gegevens
Naam |  | Waarde | Eenheid
Voeding, fase & frequentie (Monoblock) |  | 400V / 3 / 50 Hz
Maximaal opgenomen vermogen |  | 29.7 | kW
Maximale stroomsterkte (MCA) |  | 95 | A
Afzekering apparaat |  | 100 | A
Technische gegevens
Naam |  | Waarde | Eenheid
PED categorie in overeenstemming met 2014/68/EU |  | 3
Type koudemiddel (GWP) |  | R32 (675)
Koudemiddelinhoud |  | 21.5 | kg
Luchthoeveelheid |  | 42372 | m³/h
Luchtdebiet buitendeel |  | 42372 | m3/h
Luchttemperatuur |  | -20.00 - 40.00 | °C
Beschermingsgraad (IP) |  | IP44
Geluidsprestaties
Naam |  | Waarde | Eenheid
Geluidsvermogen (Lwa) volgens EN 12102 bij 0/35°C |  | 82 | dB
Geluidsdrukniveau volgens EN 12102 bij 0/35°C op 1 m. afstand |  | 63 | dB
Afmetingen & aansluitingen
Naam |  | Waarde | Eenheid
Nom. diameter afgiftesysteem |  | 2 1/2" (65)
Afmetingen (HxBxD) |  | 2400 × 3225 × 1100 | mm
Gewicht |  | 1185 | kg
Nom. kanaaldiameter |  | 0 | mm
Uitvoering & werking
Naam |  | Waarde | Eenheid
Cascadeerbaar |  | Ja
Bediening op afstand |  | Ja
Max. verwarmingsaanvoertemperatuur |  | 55 | °C
Opstelling apparaat |  | Buitenopstelling
Geschikt voor warm tapwater |  | Ja
Warm tapwater regeling geïntegreerd |  | Nee
Geschikt voor actieve koeling |  | Ja
Pomp gegevens
Naam |  | Waarde | Eenheid
Extern beschikbare druk systeempomp bij nom. flow |  | 127 | bar
Nom. debiet afgiftesysteem |  | 4.83 | l/s
Overige gegevens
Naam |  | Waarde | Eenheid
SCOP toepassing bij gemiddelde temperatuur (55 °C) bij gemiddelde omstandigheden |  | 3.39
ηs, h (toepassing bij lage temp. (35 °C) bij gemiddelde omstandigheden) |  | 169 | %
ηs, h (toepassing bij gemiddelde temp. (55 °C) bij gemiddelde omstandigheden) |  | 133 | %
Met geïntegreerd buffervat |  | Nee