## Worksheet
Alklima B.V.
Van Hennaertweg 29
2952 CA Alblasserdam
NEDERLAND
Code | MUZ-AP60 VG
Product | RAC Standaard Inverter 6,0 kW buitenunit
Vermogen & prestaties
Naam |  | Waarde | Eenheid
Koelcapaciteit |  | 1.40 - 7.30 | kW
EER (koeling) |  | 3.84
Verwarmingscapaciteit |  | 2.00 - 8.60 | kW
Verwarmingscapaciteit bij -10 graden |  | 4.6 | kW
COP (verwarming) |  | 4.07
Elektrische gegevens
Naam |  | Waarde | Eenheid
Voeding, fase & frequentie |  | 230V / 1~N+a / 50 Hz
Nominaal opgenomen vermogen (koelen/verwarmen) |  | 1.59 / 1.67 | kW
Maximaal opgenomen vermogen |  | 2.5 | kW
Maximale stroomsterkte (MCA) |  | 13.6 | A
Afzekering apparaat |  | 16 | A
Technische gegevens
Naam |  | Waarde | Eenheid
PED Categorie |  | art. 4.3
Type koudemiddel (GWP) |  | R32 (675)
Koudemiddelinhoud |  | 1.05 | kg
Voorgevuld tot x meter leidinglengte |  | 15 | m
Extra vulling per meter leidinglengte |  | 20 | g
Max. leidinglengte |  | 30 | m
Max. hoogteverschil |  | 15 | m
Luchtdebiet buitendeel koelen |  | 3126 | m3/h
Luchtdebiet buitendeel verwarmen |  | 3126 | m3/h
Bedrijfstemperatuur koelen (Dry Bulb) |  | -10.00 - 46.00 | °C
Bedrijfstemperatuur verwarmen (Wet Bulb) |  | -15.00 - 24.00 | °C
Geluidsprestaties
Naam |  | Waarde | Eenheid
Geluidsdrukniveau koelen |  | 56 | dB(A)
Geluidsdrukniveau verwarmen |  | 57 | dB(A)
Geluidsvermogenniveau |  | 69 | dB(A)
Afmetingen & aansluitingen
Naam |  | Waarde | Eenheid
Koelleiding diameters |  | 1/4" - 1/2"
Afmetingen (HxBxD) |  | 714 × 800 × 285 | mm
Gewicht |  | 40 | kg
Uitvoering & werking
Naam |  | Waarde | Eenheid
Werkingsprincipe |  | Koelen en verwarmen
Inverter gestuurd |  | Ja