## Worksheet
Alklima B.V.
Van Hennaertweg 29
2952 CA Alblasserdam
NEDERLAND
Code | MUZ-EF35 VG
Product | RAC Design Inverter 3,5 kW buitenunit (R32)
Vermogen & prestaties
Naam |  | Waarde | Eenheid
Koelcapaciteit |  | 1.10 - 4.00 | kW
EER (koeling) |  | 3.85
Verwarmingscapaciteit |  | 1.30 - 5.10 | kW
Verwarmingscapaciteit bij -10 graden |  | 2.9 | kW
COP (verwarming) |  | 4.21
Elektrische gegevens
Naam |  | Waarde | Eenheid
Voeding, fase & frequentie |  | 230V / 1~N+a / 50 Hz
Nominaal opgenomen vermogen (koelen/verwarmen) |  | 0.91 / 0.95 | kW
Maximaal opgenomen vermogen |  | 1.3 | kW
Maximale stroomsterkte (MCA) |  | 6.8 | A
Afzekering apparaat |  | 10 | A
Technische gegevens
Naam |  | Waarde | Eenheid
PED Categorie |  | art. 4.3
Type koudemiddel (GWP) |  | R32 (675)
Koudemiddelinhoud |  | 0.74 | kg
Max. leidinglengte |  | 20 | m
Max. hoogteverschil |  | 12 | m
Luchtdebiet buitendeel koelen |  | 2058 | m3/h
Luchtdebiet buitendeel verwarmen |  | 1962 | m3/h
Bedrijfstemperatuur koelen (Dry Bulb) |  | -10.00 - 46.00 | °C
Bedrijfstemperatuur verwarmen (Wet Bulb) |  | -15.00 - 24.00 | °C
Geluidsprestaties
Naam |  | Waarde | Eenheid
Geluidsdrukniveau koelen |  | 49 | dB(A)
Geluidsdrukniveau verwarmen |  | 50 | dB(A)
Geluidsvermogenniveau |  | 62 | dB(A)
Afmetingen & aansluitingen
Naam |  | Waarde | Eenheid
Koelleiding diameters |  | 1/4" - 3/8"
Afmetingen (HxBxD) |  | 550 × 800 × 285 | mm
Gewicht |  | 34 | kg
Uitvoering & werking
Naam |  | Waarde | Eenheid
Werkingsprincipe |  | Koelen en verwarmen
Inverter gestuurd |  | Ja