## Worksheet
Alklima B.V.
Van Hennaertweg 29
2952 CA Alblasserdam
NEDERLAND
Code | MXZ-2F42 VF
Product | RAC MXZ Multisplit buitenunit 4,0 kW 2 poorten (R32)
Vermogen & prestaties
Naam |  | Waarde | Eenheid
Energie-efficiëntieklasse ruimteverwarming bij gemiddelde omstandigheden |  | A++
Koelcapaciteit totaal |  | 1.10 - 4.20 kW | kW
EER / SEER (koeling) |  | 4.29 / 8.7
Energie-efficiëntieklasse koelen |  | A+++
Jaarlijks energieverbruik koelen (Hce=350 uur - vollast) |  | 169 kWh | kWh
Verwarmingscapaciteit totaal |  | 1.00 - 4.50 kW | kW
Verwarmingscapaciteit bij -10 graden |  | 2.7 kW | kW
COP / SCOP (verwarmen) |  | 5.11 / 4.6
Elektrische gegevens
Naam |  | Waarde | Eenheid
Voeding, fase & frequentie |  | 230V / 1~N+a / 50 Hz
Nominaal opgenomen vermogen (koelen/verwarmen) |  | 0.98 / 0.88 kW | kW
Maximaal opgenomen vermogen |  | 1.9 kW | kW
Maximale stroomsterkte (MCA) |  | 12.2 A | A
Afzekering apparaat |  | 16 A | A
Aansluiting voeding |  | Op buiten-unit
Bekabeling tussen buiten- en binnen-unit |  | 4x 1,5mm²
Technische gegevens
Naam |  | Waarde | Eenheid
PED Categorie |  | art. 4.3
Type koudemiddel (GWP) |  | R32 (675)
Koudemiddelinhoud |  | 1 kg | kg
Voorgevuld tot x m leidinglengte |  | 30 m | m
Max. hoogteverschil |  | 15 m | m
Bedrijfstemperatuur koelen (Dry Bulb) |  | -10.00 - 46.00 °C | °C
Bedrijfstemperatuur verwarmen (Wet Bulb) |  | -15.00 - 24.00 °C | °C
Aantal koelcircuits (compressoren) |  | 1
Min. leidinglengte per circuit |  | 0 m | m
Max. leidinglengte per circuit |  | 20 m | m
Max. leidinglengte totaal |  | 30 m | m
Geluidsprestaties
Naam |  | Waarde | Eenheid
Geluidsdrukniveau koelen |  | 44 dB(A) | dB(A)
Geluidsdrukniveau verwarmen |  | 50 dB(A) | dB(A)
Geluidsvermogenniveau |  | 59 dB(A) | dB(A)
Afmetingen & aansluitingen
Naam |  | Waarde | Eenheid
Uitwendige buisdiameter (vloeistof/zuig) |  | 6.35 - 9.52 mm | mm
Koelleiding diameters |  | 1/4" - 3/8"
Afmetingen (HxBxD) |  | 550 × 800 × 285 mm | mm
Gewicht |  | 37 kg | kg
Uitvoering & werking
Naam |  | Waarde | Eenheid
Compatible met Amazon Alexa |  | Nee
Compatible met Apple HomeKit |  | Nee
Compatible met Google Assistant |  | Nee
Met IFTTT ondersteuning |  | Nee
Werkingsprincipe |  | Koelen en verwarmen
Inverter gestuurd |  | Ja
Voorzien van winterregeling |  | Nee (-10°C)
Type expansie |  | Buiten
Geschikt voor aantal binnenunits |  | 2
VRF-uitvoering (2-pijps) |  | Nee
VRF-uitvoering (3-pijps) |  | Nee