## Worksheet
Alklima B.V.
Van Hennaertweg 29
2952 CA Alblasserdam
NEDERLAND
Code | MXZ-3F68 VF
Product | RAC MXZ Multi-Split buitendeel 6,8 kW 3 poorten (R32)
Vermogen & prestaties
Naam |  | Waarde | Eenheid
Koelcapaciteit totaal |  | 2.90 - 6.80 | kW
EER / SEER (koeling) |  | 3.7 / 7.9
Energie-efficiëntieklasse koelen |  | A++
Jaarlijks energieverbruik koelen (Hce=350 uur - vollast) |  | 301 | kWh
Verwarmingscapaciteit totaal |  | 2.60 - 8.60 | kW
Verwarmingscapaciteit bij -10 graden |  | 5.7 | kW
COP / SCOP (verwarmen) |  | 4.5 / 4.1
Energie-efficiëntieklasse ruimteverwarming bij gemiddelde omstandigheden |  | A+
Elektrische gegevens
Naam |  | Waarde | Eenheid
Voeding, fase & frequentie |  | 230V / 1~N+a / 50 Hz
Nominaal opgenomen vermogen (koelen/verwarmen) |  | 1.84 / 1.91 | kW
Maximaal opgenomen vermogen |  | 4.1 | kW
Maximale stroomsterkte (MCA) |  | 18 | A
Afzekering apparaat |  | 20 | A
Aansluiting voeding |  | Op buiten-unit
Bekabeling tussen buiten- en binnen-unit |  | 4x 1,5mm²
Technische gegevens
Naam |  | Waarde | Eenheid
PED categorie in overeenstemming met 2014/68/EU |  | 2
Type koudemiddel (GWP) |  | R32 (675)
Koudemiddelinhoud |  | 2.4 | kg
Max. hoogteverschil |  | 15 | m
Bedrijfstemperatuur koelen (Dry Bulb) |  | -10.00 - 46.00 | °C
Bedrijfstemperatuur verwarmen (Wet Bulb) |  | -15.00 - 24.00 | °C
Aantal koelcircuits (compressoren) |  | 1
Min. leidinglengte per circuit |  | 0 | m
Max. leidinglengte per circuit |  | 25 | m
Max. leidinglengte totaal |  | 60 | m
Geluidsprestaties
Naam |  | Waarde | Eenheid
Geluidsdrukniveau koelen |  | 48 | dB(A)
Geluidsdrukniveau verwarmen |  | 53 | dB(A)
Geluidsvermogenniveau |  | 63 | dB(A)
Afmetingen & aansluitingen
Naam |  | Waarde | Eenheid
Koelleiding diameters |  | 1/4" - 3/8"
Afmetingen (HxBxD) |  | 710 × 840 × 330 | mm
Gewicht |  | 58 | kg
Uitvoering & werking
Naam |  | Waarde | Eenheid
Werkingsprincipe |  | Koelen en verwarmen
Inverter gestuurd |  | Ja
Voorzien van winterregeling |  | Nee (-10°C)
Geschikt voor aantal binnenunits |  | 3
VRF-uitvoering (2-pijps) |  | Nee
VRF-uitvoering (3-pijps) |  | Nee