## Worksheet
Alklima B.V.
Van Hennaertweg 29
2952 CA Alblasserdam
NEDERLAND
Code | PEFY-M50 VMAL-A1
Product | City Multi PEFY-M50VMAL-A1 kanaalunit 150 Pa excl. pomp R32
Vermogen & prestaties
Naam |  | Waarde | Eenheid
Koelcapaciteit |  | 5.6 | kW
Verwarmingscapaciteit |  | 6.3 | kW
Elektrische gegevens
Naam |  | Waarde | Eenheid
Voeding, fase & frequentie |  | 230V / 1~N+a / 50 Hz
Voeding/aansluitmogelijkheid |  | Netvoeding
Opgenomen vermogen binnendeel koelen/verwarmen |  | 0,129/0,129 | kW
Afzekering apparaat |  | 16 | A
Stroomsterkte binnendeel koelen/verwarmen |  | 0,90/0,90 A | A
Maximale stroomsterkte binnendeel |  | 2.13 | A
Technische gegevens
Naam |  | Waarde | Eenheid
Type koudemiddel (GWP) |  | R32 (675)
Aantal ventilatiesnelheden |  | 4
Luchtdebiet koelen |  | 720.00 - 1536.00 | m³/h
Luchtdebiet verwarmen |  | 720.00 - 1536.00 | m³/h
Externe statische druk |  | 35/50/70/100/150 Pa | Pa
Geluidsprestaties
Naam |  | Waarde | Eenheid
Geluidsdrukniveau koelen |  | 22.00 - 37.00 | dB(A)
Geluidsdrukniveau verwarmen |  | 22.00 - 37.00 | dB(A)
Afmetingen & aansluitingen
Naam |  | Waarde | Eenheid
Koelleiding diameters |  | 1/4" - 1/2"
Uitwendige buisdiameter condensafvoer |  | 32 | mm
Afmetingen (HxBxD) |  | 250 × 1100 × 732 | mm
Gewicht |  | 29 | kg
Uitvoering & werking
Naam |  | Waarde | Eenheid
Werkingsprincipe |  | Koelen en verwarmen
VRF-uitvoering |  | Ja
Model (binnenunit) |  | Plafondinbouw (kanaal)
Inverter gestuurd |  | Nee
Met draadloze afstandsbediening |  | Nee
Met afstandsbediening |  | Nee
Met klokprogramma/timer |  | Nee
Met luchtzuiveringsfilter |  | Ja
Met geurfilter |  | Nee
Inclusief condensafvoerpomp |  | Nee
Binnenunit met buitenluchtaansluiting |  | Ja