## Worksheet
Alklima B.V.
Van Hennaertweg 29
2952 CA Alblasserdam
NEDERLAND
Code | PEFY-W32 VMA-A
Product | City Multi HVRF 3,6 kW kanaal VMA incl.pomp/incl.regelafsl.
Vermogen & prestaties
Naam |  | Waarde | Eenheid
Koelcapaciteit |  | 3.6 | kW
Verwarmingscapaciteit |  | 4 | kW
Elektrische gegevens
Naam |  | Waarde | Eenheid
Voeding, fase & frequentie |  | 230V / 1~N+a / 50 Hz
Voeding/aansluitmogelijkheid |  | Netvoeding
Opgenomen vermogen binnendeel koelen/verwarmen |  | 0,044/0,042 | kW
Afzekering apparaat |  | 16 | A
Stroomsterkte binnendeel koelen/verwarmen |  | 0,34/0,34 A | A
Maximale stroomsterkte binnendeel |  | 1.19 | A
Technische gegevens
Naam |  | Waarde | Eenheid
Type koudemiddel |  | Overig
Aantal ventilatiesnelheden |  | 3
Luchtdebiet koelen |  | 450.00 - 630.00 | m³/h
Luchtdebiet verwarmen |  | 450.00 - 630.00 | m³/h
Externe statische druk |  | 35/50/70/100/150 Pa | Pa
Geluidsprestaties
Naam |  | Waarde | Eenheid
Geluidsdrukniveau koelen |  | 23.00 - 30.00 | dB(A)
Geluidsdrukniveau verwarmen |  | 23.00 - 30.00 | dB(A)
Afmetingen & aansluitingen
Naam |  | Waarde | Eenheid
Koelleiding diameters |  | Overig - Overig
Uitwendige buisdiameter condensafvoer |  | 32 | mm
Afmetingen (HxBxD) |  | 250 × 700 × 732 | mm
Gewicht |  | 22 | kg
Uitvoering & werking
Naam |  | Waarde | Eenheid
Werkingsprincipe |  | Koelen en verwarmen
VRF-uitvoering |  | Ja
Model (binnenunit) |  | Plafondinbouw (kanaal)
Inverter gestuurd |  | Nee
Met draadloze afstandsbediening |  | Nee
Met afstandsbediening |  | Nee
Met klokprogramma/timer |  | Nee
Met luchtzuiveringsfilter |  | Ja
Met geurfilter |  | Nee
Inclusief condensafvoerpomp |  | Ja
Opvoerhoogte condenspomp |  | 700 | mm
Binnenunit met buitenluchtaansluiting |  | Ja