## Worksheet
Alklima B.V.
Van Hennaertweg 29
2952 CA Alblasserdam
NEDERLAND
Code | PFFY-P50 VEM-E
Product | City Multi vloer/wand-unit wit -5,6/+6,3 kW
Vermogen & prestaties
Naam |  | Waarde | Eenheid
Maximale stroomsterkte binnendeel |  | 0.85 | A
Opgenomen vermogen binnendeel koelen/verwarmen |  | 0,054/0,054 kWe | kW
Koelcapaciteit |  | 5.6 | kW
Verwarmingscapaciteit |  | 6.3 | kW
Elektrische gegevens
Naam |  | Waarde | Eenheid
Voeding, fase & frequentie |  | 230V / 1~N+a / 50 Hz
Afzekering apparaat |  | 16 | A
Voeding/aansluitmogelijkheid |  | Netvoeding
Technische gegevens
Naam |  | Waarde | Eenheid
Type koudemiddel (GWP) |  | R410a (2088)
Aantal ventilatiesnelheden |  | 3
Luchtdebiet koelen |  | 600.00 - 810.00 | m³/h
Luchtdebiet verwarmen |  | 600.00 - 810.00 | m³/h
Geluidsprestaties
Naam |  | Waarde | Eenheid
Geluidsdrukniveau koelen |  | 34.00 - 41.00 | dB(A)
Geluidsdrukniveau verwarmen |  | 34.00 - 41.00 | dB(A)
Geluidsvermogenniveau |  | 54.00 - 61.00 | dB(A)
Afmetingen & aansluitingen
Naam |  | Waarde | Eenheid
Koelleiding diameters |  | 1/4" - 1/2"
Uitwendige buisdiameter condensafvoer |  | 32 | mm
Afmetingen (HxBxD) |  | 726 × 1540 × 217 | mm
Gewicht |  | 35 | kg
Uitvoering & werking
Naam |  | Waarde | Eenheid
Werkingsprincipe |  | Koelen en verwarmen
VRF-uitvoering |  | Ja
Model (binnenunit) |  | Vloer
Inverter gestuurd |  | Nee
Met draadloze afstandsbediening |  | Nee
Met afstandsbediening |  | Nee
Met klokprogramma/timer |  | Nee
Met luchtzuiveringsfilter |  | Ja
Met geurfilter |  | Nee
Inclusief condensafvoerpomp |  | Nee
Binnenunit met buitenluchtaansluiting |  | Ja
Overige gegevens
Naam |  | Waarde | Eenheid
Externe statische druk |  | 0 | Pa
Stroomsterkte binnendeel koelen/verwarmen |  | 0,58/0,58 A | A