## Worksheet
Alklima B.V.
Van Hennaertweg 29
2952 CA Alblasserdam
NEDERLAND
Code | PFFY-P63 VEM-E
Product | City Multi vloer/wand-unit wit -7,1/+8,0 kW
Vermogen & prestaties
Naam |  | Waarde | Eenheid
Maximale stroomsterkte binnendeel |  | 0.82 | A
Opgenomen vermogen binnendeel koelen/verwarmen |  | 0,061/0,061 kWe | kW
Koelcapaciteit |  | 7.1 | kW
Verwarmingscapaciteit |  | 8 | kW
Elektrische gegevens
Naam |  | Waarde | Eenheid
Voeding, fase & frequentie |  | 230V / 1~N+a / 50 Hz
Afzekering apparaat |  | 16 | A
Voeding/aansluitmogelijkheid |  | Netvoeding
Technische gegevens
Naam |  | Waarde | Eenheid
Type koudemiddel (GWP) |  | R410a (2088)
Aantal ventilatiesnelheden |  | 3
Luchtdebiet koelen |  | 720.00 - 990.00 | m³/h
Luchtdebiet verwarmen |  | 720.00 - 990.00 | m³/h
Geluidsprestaties
Naam |  | Waarde | Eenheid
Geluidsdrukniveau koelen |  | 32.00 - 40.00 | dB(A)
Geluidsdrukniveau verwarmen |  | 32.00 - 40.00 | dB(A)
Geluidsvermogenniveau |  | 52.00 - 60.00 | dB(A)
Afmetingen & aansluitingen
Naam |  | Waarde | Eenheid
Koelleiding diameters |  | 3/8" - 5/8"
Uitwendige buisdiameter condensafvoer |  | 32 | mm
Afmetingen (HxBxD) |  | 726 × 1740 × 217 | mm
Gewicht |  | 39.5 | kg
Uitvoering & werking
Naam |  | Waarde | Eenheid
Werkingsprincipe |  | Koelen en verwarmen
VRF-uitvoering |  | Ja
Model (binnenunit) |  | Vloer
Inverter gestuurd |  | Nee
Met draadloze afstandsbediening |  | Nee
Met afstandsbediening |  | Nee
Met klokprogramma/timer |  | Nee
Met luchtzuiveringsfilter |  | Ja
Met geurfilter |  | Nee
Inclusief condensafvoerpomp |  | Nee
Binnenunit met buitenluchtaansluiting |  | Ja
Overige gegevens
Naam |  | Waarde | Eenheid
Externe statische druk |  | 0 | Pa
Stroomsterkte binnendeel koelen/verwarmen |  | 0,52/0,52 A | A