## Worksheet
Alklima B.V.
Van Hennaertweg 29
2952 CA Alblasserdam
NEDERLAND
Code | PHR-100YAA-D-CAS-6
Product | Power inverter SW100, Hydrobox, Cascade 6 stuks
Subsidie
Naam |  | Waarde | Eenheid
ISDE meldcode |  | KA12448
ISDE Subsidie bedrag tot 31-12-2024 |  | € 3300,-
Vermogen & prestaties
Naam |  | Waarde | Eenheid
Verwarmingsvermogen bij 7/35°C volgens EN 14511 |  | 11.2 kW | kW
COP bij 7/35°C volgens EN 14511 |  | 4.46
Verwarmingsvermogen bij -7/35°C volgens EN 14511 |  | 8.9 kW | kW
SEER laagtemperatuur toepassing (35°C) bij gemiddelde omstandigheden |  | 166
Energie-efficiëntieklasse ruimteverwarming (811/2013/EU) |  | A++
Koelvermogen bij 35/18°C volgens EN 14511 |  | 4.10 - 14.80 kW | kW
Koelvermogen bij 35/7°C volgens EN 14511 |  | 2.80 - 10.00 kW | kW
Elektrische gegevens
Naam |  | Waarde | Eenheid
Aansluitspanning |  | 400 V | V
Afzekering (traag) |  | 16 A | A
Soft starter ingebouwd |  | Ja
Met elektrisch verwarmingselement |  | Ja
Vermogen elektrisch verwarmingselement |  | 0.00 - 2.00 kW | kW
Verwarmingsvermogen elektrisch element getrapt instelbaar |  | Nee
Technische gegevens
Naam |  | Waarde | Eenheid
PED Categorie |  | Artikel 4 lid 3
Type koudemiddel (GWP) |  | R410a (1975)
Koudemiddelinhoud |  | 4.2 kg | kg
Max. leidinglengte |  | 75 m | m
Max. werkdruk afgiftesysteem |  | 3 bar | bar
Geluidsprestaties
Naam |  | Waarde | Eenheid
Geluidsprestatieniveau binnenunit (volgens EN 12102 bij 0/35 °C) |  | 40 dB(A) | dB(A)
Geluidsprestatieniveau buitenunit (volgens EN 12102 bij 0/35 °C) |  | 60 dB(A) | dB(A)
Geluidsdrukniveau binnenunit volgens EN 12102 bij 0/35 °C op 1 m. afstand |  | 28 dB | dB
Geluidsdrukniveau buitenunit volgens EN 12102 bij 0/35 °C op 1 m. afstand |  | 47 dB | dB
Afmetingen & aansluitingen
Naam |  | Waarde | Eenheid
Afmetingen binnen-unit (HxBxD) |  | 800 x 530 x 360 mm | mm
Gewicht binnenunit |  | 48 kg | kg
Afmetingen buiten-unit (HxBxD) |  | 1020 × 1050 × 480 mm | mm
Gewicht buitenunit |  | 126 kg | kg
Koelleiding diameters |  | 3/8" - 5/8"
Uitvoering & werking
Naam |  | Waarde | Eenheid
Max. verwarmingsaanvoertemperatuur |  | 60 °C | °C
Model |  | Compleet
Geschikt voor bijverwarming CV |  | Ja
Ruimtetemperatuur regeling |  | Ja
Type regeling |  | Weersafhankelijke regeling
Soort optimalisatie |  | Ruimtethermostaat
Externe regeling nodig |  | Nee
Geschikt voor warm tapwater |  | Ja
Geschikt voor actieve koeling |  | Ja
Geschikt voor zwembadwaterverwarming |  | Nee
Zwembadregeling |  | Nee
Regeling voor sturing CV-ketel |  | Ja
Regeling voor sturing buffervat |  | Nee
Data-overdracht via USB |  | Nee
Data-overdracht via internet |  | Nee
Data-overdracht via busverbinding |  | Ja
Aansluiten en regelen meerdere afgifte systemen mogelijk |  | Ja
Koeling geïntegreerd |  | Ja
Modulerende compressor |  | Ja
Bediening op afstand mogelijk |  | Nee
Pomp gegevens
Naam |  | Waarde | Eenheid
Extern beschikbare druk systeempomp bij nom. flow |  | 75 bar | bar
Type pomp (systeempomp) |  | Standaard
Type spanning pomp (systeempomp) |  | DC
Toerenregeling pomp (systeempomp) |  | Ingebouwd
Type toerenregeling (systeempomp) |  | Getrapt
Nom. debiet afgiftesysteem |  | 0.54 l/s | l/s
Overige gegevens
Naam |  | Waarde | Eenheid
Solar-integratie |  | Nee
COPd bij Tj=+7°C |  | 5.55
Nom. diameter centrale verwarming |  | 1" buiten