## Worksheet
Alklima B.V.
Van Hennaertweg 29
2952 CA Alblasserdam
NEDERLAND
Code | PMCR-M50V-200-E SET
Product | Power Inverter Monoblock WM50, Cilinder-unit 200 liter
Subsidie
Naam |  | Waarde | Eenheid
ISDE meldcode |  | KA17876
ISDE Subsidie bedrag per 1-01-2025 |  | € 2125,-
ISDE Subsidie bedrag tot 31-12-2024 |  | € 2775,-
Vermogen & prestaties
Naam |  | Waarde | Eenheid
Verwarmingsvermogen bij 7/35°C volgens EN 14511 |  | 5 kW | kW
COP bij 7/35°C volgens EN 14511 |  | 5
Max. Verwarmingsvermogen bij -10/35°C |  | 4.7 kW | kW
COP bij -10/35°C |  | 2.91
Verwarmingsvermogen bij -7/35°C volgens EN 14511 |  | 5 kW | kW
Energie-efficiëntieklasse ruimteverwarming (811/2013/EU) |  | A+++
Koelvermogen bij 35/18°C volgens EN 14511 |  | 2.60 - 4.50 kW | kW
EER bij 35/18°C |  | 5
Koelvermogen bij 35/7°C volgens EN 14511 |  | 1.90 - 3.50 kW | kW
Energie-efficiëntieklasse ruimteverwarming (35°C) bij gemiddelde omstandigheden |  | A+++ [D - A+++]
Energie-efficiëntieklasse waterverwarming |  | A+ [F - A+]
SCOP toepassing bij lage temperatuur (35 °C) bij gemiddelde omstandigheden |  | 4.8
Elektrische gegevens
Naam |  | Waarde | Eenheid
Voeding, fase & frequentie (Monoblock) |  | 230V / 1 / 50 Hz
Afzekering apparaat |  | 16 A | A
Soft starter ingebouwd |  | Ja
Begrenzing max. opgenomen elektrisch vermogen |  | 13 A | A
Aansluiting voeding |  | Op buiten-unit
Bekabeling tussen buiten- en binnen-unit |  | 4x 1,5mm^2
Afzekering elektrisch verwarmingselement |  | 16 A | A
Aansluiting voeding elektrisch element |  | Op binnendeel
Technische gegevens
Naam |  | Waarde | Eenheid
Type koudemiddel (GWP) |  | R32 (675)
Koudemiddelinhoud |  | 2 kg | kg
PED categorie in overeenstemming met 2014/68/EU |  | 2
Luchthoeveelheid |  | 0.00 - 2160.00 m³/h | m³/h
Luchttemperatuur |  | -20.00 - 24.00 °C | °C
Max. werkdruk afgiftesysteem |  | 3 bar | bar
Geluidsprestaties
Naam |  | Waarde | Eenheid
Geluidsvermogen (Lwa) volgens EN 12102 bij 0/35°C |  | 61 dB | dB
Geluidsdrukniveau volgens EN 12102 bij 0/35°C op 1 m. afstand |  | 52 dB | dB
Afmetingen & aansluitingen
Naam |  | Waarde | Eenheid
Aansluiting koud tapwater |  | Binnendraad cilindrisch BSPP-G (ISO 228-1)
Aansluiting warm tapwater |  | Binnendraad cilindrisch BSPP-G (ISO 228-1)
Afmetingen (HxBxD) |  | 943 × 950 × 330 mm | mm
Gewicht |  | 71 kg | kg
Aansluiting afgiftesysteem |  | Binnendraad cilindrisch BSPP-G (ISO 228-1)
Nom. diameter afgiftesysteem |  | 1" (25)
Nom. diameter warm tapwater |  | 3/4" (20)
Nom. diameter koud tapwater |  | 3/4" (20)
Tankvolume |  | 200 l | l
Capaciteitsprofiel |  | L
Expansievatvolume (1 bar) |  | 12 l | l
Uitvoering & werking
Naam |  | Waarde | Eenheid
Cascadeerbaar |  | Ja
Bediening op afstand |  | Nee
Werkingsbereik verwarmen |  | -20 - 24 °C | °C
Werkingsbereik warm tapwater |  | -20 - 35 °C | °C
Werkingsbereik koelen |  | 10 - 46 °C | °C
Luchtdebiet buitendeel |  | 2160 m3/h | m3/h
Debiet afgiftesysteem |  | 0.39 - 0.858 m3/h | m3/h
Max. verwarmingsaanvoertemperatuur |  | 60 °C | °C
Min. koelingsaanvoertemperatuur |  | 5 °C | °C
Minimale waterzijdige inhoud |  | 2 l | l
Opstelling apparaat |  | Binnen- en buitenopstelling
Geschikt voor bijverwarming CV |  | Ja
Ruimtetemperatuur regeling |  | Ja
Type regeling |  | Weersafhankelijke regeling
Soort optimalisatie |  | Ruimtethermostaat
Externe regeling nodig |  | Nee
Geschikt voor warm tapwater |  | Ja
Warm tapwater regeling geïntegreerd |  | Ja
Geschikt voor actieve koeling |  | Ja
Geschikt voor zwembadwaterverwarming |  | Nee
Zwembadregeling |  | Nee
Regeling voor sturing CV-ketel |  | Ja
Regeling voor sturing buffervat |  | Ja
Data-overdracht via USB |  | Nee
Data-overdracht via internet |  | Nee
Data-overdracht via busverbinding |  | Nee
Aansluiten en regelen meerdere afgifte systemen mogelijk |  | Ja
Modulerende compressor |  | Ja
Pomp gegevens
Naam |  | Waarde | Eenheid
Type pomp (systeempomp) |  | Energiebesparend
Type spanning pomp (systeempomp) |  | DC
Toerenregeling pomp (systeempomp) |  | Ingebouwd
Nom. debiet afgiftesysteem |  | 0.24 l/s | l/s
Overige gegevens
Naam |  | Waarde | Eenheid
Moduleringspercentage |  | 35.00 - 100.00 % | %
COPd bij Tj=+7°C |  | 6.55
Nom. diameter centrale verwarming |  | 1" buiten
Max. opgenomen elektrisch vermogen |  | 13 A | A
Aantal fasen |  | 1~N+a
Aantal fasen elektrisch verwarmingselement |  | 1~N+a
Frequentie |  | 50Hz
Frequentie elektrisch verwarmingselement |  | 50Hz