## Worksheet
Alklima B.V.
Van Hennaertweg 29
2952 CA Alblasserdam
NEDERLAND
Code | PMCR-M85Y-170-E SET
Product | Power Inverter Monoblock WM80, Cilinder-unit 170 liter
Subsidie
Naam |  | Waarde | Eenheid
ISDE meldcode |  | KA17987
ISDE Subsidie bedrag per 1-01-2026 |  | € 3025,-
Vermogen & prestaties
Naam |  | Waarde | Eenheid
Verwarmingsvermogen bij 7/35°C volgens EN 14511 |  | 8.5 | kW
COP bij 7/35°C volgens EN 14511 |  | 4.8
Max. Verwarmingsvermogen bij -10/35°C |  | 8.5 | kW
COP bij -10/35°C |  | 2.3
Koelvermogen bij 35/18°C volgens EN 14511 |  | 3.20 - 7.50 | kW
EER bij 35/18°C |  | 5
Energie-efficiëntieklasse ruimteverwarming (35°C) bij gemiddelde omstandigheden |  | A+++ [D - A+++]
Energie-efficiëntieklasse waterverwarming |  | A+ [F - A+]
SCOP toepassing bij lage temperatuur (35 °C) bij gemiddelde omstandigheden |  | 5.3
Elektrische gegevens
Naam |  | Waarde | Eenheid
Voeding, fase & frequentie (Monoblock) |  | 400V / 3 / 50 Hz
Afzekering apparaat |  | 16 | A
Begrenzing max. opgenomen elektrisch vermogen |  | 11.5 | A
Aansluiting voeding |  | Op buiten-unit
Bekabeling tussen buiten- en binnen-unit |  | 4x 1,5mm^2
Afzekering elektrisch verwarmingselement |  | 16 | A
Aansluiting voeding elektrisch element |  | Op binnendeel
Technische gegevens
Naam |  | Waarde | Eenheid
PED categorie in overeenstemming met 2014/68/EU |  | 2
Type koudemiddel (GWP) |  | R32 (675)
Koudemiddelinhoud |  | 2.2 | kg
Max. hoogteverschil |  | 20 | m
Luchthoeveelheid |  | 0.00 - 2640.00 | m³/h
Luchtdebiet buitendeel |  | 2640 | m3/h
Luchttemperatuur |  | -20.00 - 24.00 | °C
Geluidsprestaties
Naam |  | Waarde | Eenheid
Geluidsvermogen (Lwa) volgens EN 12102 bij 0/35°C |  | 58 | dB
Geluidsdrukniveau volgens EN 12102 bij 0/35°C op 1 m. afstand |  | 45 | dB
Afmetingen & aansluitingen
Naam |  | Waarde | Eenheid
Nom. diameter afgiftesysteem |  | 1" (25)
Nom. diameter warm tapwater |  | 3/4" (20)
Afmetingen (HxBxD) |  | 1020 × 1050 × 480 | mm
Gewicht |  | 111 | kg
Nom. diameter koud tapwater |  | 3/4" (20)
Tankvolume |  | 170 | l
Capaciteitsprofiel |  | L
Expansievatvolume (1 bar) |  | 12 | l
Uitvoering & werking
Naam |  | Waarde | Eenheid
Cascadeerbaar |  | Ja
Bediening op afstand |  | Nee
Werkingsbereik verwarmen |  | -20 - 24 | °C
Werkingsbereik warm tapwater |  | -20 - 35 | °C
Werkingsbereik koelen |  | 10 - 46 | °C
Debiet afgiftesysteem |  | 0.648 - 1.464 | m3/h
Max. verwarmingsaanvoertemperatuur |  | 60 | °C
Min. koelingsaanvoertemperatuur |  | 5 | °C
Minimale waterzijdige inhoud |  | 7 | l
Opstelling apparaat |  | Binnen- en buitenopstelling
Geschikt voor warm tapwater |  | Ja
Warm tapwater regeling geïntegreerd |  | Ja
Geschikt voor actieve koeling |  | Ja
Pomp gegevens
Naam |  | Waarde | Eenheid
Extern beschikbare druk systeempomp bij nom. flow |  | 15 | bar
Nom. debiet afgiftesysteem |  | 0.41 | l/s
Overige gegevens
Naam |  | Waarde | Eenheid
Max. opgenomen elektrisch vermogen |  | 11.5 | A