## Worksheet
Alklima B.V.
Van Hennaertweg 29
2952 CA Alblasserdam
NEDERLAND
Code | PMCR-Z100Y-300-E SET
Product | Power Inverter Monoblock WZ100, Cilinder-unit 300 liter
Vermogen & prestaties
Naam |  | Waarde | Eenheid
Verwarmingsvermogen bij 7/35°C volgens EN 14511 |  | 10 | kW
COP bij 7/35°C volgens EN 14511 |  | 4.56
Koelvermogen bij 35/18°C volgens EN 14511 |  | 3.10 - 13.60 | kW
Energie-efficiëntieklasse ruimteverwarming (35 °C) bij gemiddelde omstandigheden |  | A+++
Energie-efficiëntieklasse waterverwarming (811/2013/EU) |  | A+
SCOP toepassing bij lage temperatuur (35 °C) bij gemiddelde omstandigheden |  | 4.78
Elektrische gegevens
Naam |  | Waarde | Eenheid
Voeding, fase & frequentie (Monoblock) |  | 400V / 3 / 50 Hz
Afzekering apparaat |  | 16 | A
Begrenzing max. opgenomen elektrisch vermogen |  | 12 | A
Aansluiting voeding |  | Op buiten-unit
Bekabeling tussen buiten- en binnen-unit |  | 4x 1,5mm^2
Technische gegevens
Naam |  | Waarde | Eenheid
PED categorie in overeenstemming met 2014/68/EU |  | 1
Type koudemiddel (GWP) |  | R290 (3)
Koudemiddelinhoud |  | 0.82 | kg
Max. hoogteverschil |  | 15 | m
Luchthoeveelheid |  | 0.00 - 2640.00 | m³/h
Luchtdebiet buitendeel |  | 2640 | m3/h
Luchttemperatuur |  | -25.00 - 46.00 | °C
Geluidsprestaties
Naam |  | Waarde | Eenheid
Geluidsvermogen (Lwa) volgens EN 12102 bij 0/35°C |  | 55 | dB
Geluidsdrukniveau volgens EN 12102 bij 0/35°C op 1 m. afstand |  | 47 | dB
Afmetingen & aansluitingen
Naam |  | Waarde | Eenheid
Nom. diameter afgiftesysteem |  | 1" (25)
Nom. diameter warm tapwater |  | 3/4" (20)
Afmetingen (HxBxD) |  | 1040 × 1050 × 480 | mm
Gewicht |  | 131 | kg
Nom. diameter koud tapwater |  | 3/4" (20)
Tankvolume |  | 300 | l
Capaciteitsprofiel |  | XL
Uitvoering & werking
Naam |  | Waarde | Eenheid
Cascadeerbaar |  | Ja
Bediening op afstand |  | Nee
Max. verwarmingsaanvoertemperatuur |  | 75 | °C
Opstelling apparaat |  | Binnen- en buitenopstelling
Geschikt voor warm tapwater |  | Ja
Warm tapwater regeling geïntegreerd |  | Ja
Geschikt voor actieve koeling |  | Ja
Overige gegevens
Naam |  | Waarde | Eenheid
Max. opgenomen elektrisch vermogen |  | 12 | A