## Worksheet
Alklima B.V.
Van Hennaertweg 29
2952 CA Alblasserdam
NEDERLAND
Code | PMCR-Z50V-300-E SET
Product | Power Inverter Monoblock WZ50, Cilinder-unit 300 liter
Subsidie
Naam |  | Waarde | Eenheid
ISDE meldcode |  | KA27325
ISDE Subsidie bedrag per 1-01-2025 |  | € 2125,-
ISDE Subsidie bedrag tot 31-12-2024 |  | € 2775,-
Vermogen & prestaties
Naam |  | Waarde | Eenheid
Verwarmingsvermogen bij 7/35°C volgens EN 14511 |  | 4 kW | kW
COP bij 7/35°C volgens EN 14511 |  | 5.1
Max. Verwarmingsvermogen bij -10/35°C |  | 4.9 kW | kW
COP bij -10/35°C |  | 2.63
Verwarmingsvermogen bij -7/35°C volgens EN 14511 |  | 5 kW | kW
SEER laagtemperatuur toepassing (35°C) bij gemiddelde omstandigheden |  | 182
SEER middentemperatuur toepassing (55°C) bij gemiddelde omstandigheden |  | 138
Energie-efficiëntieklasse ruimteverwarming (811/2013/EU) |  | A+++
Koelvermogen bij 35/18°C volgens EN 14511 |  | 1.40 - 4.20 kW | kW
Minimaal koelvermogen A20/W18 |  | 1.7 kW | kW
EER bij 35/18°C |  | 3.2
Koelvermogen bij 35/7°C volgens EN 14511 |  | 0.90 - 3.50 kW | kW
Energie-efficiëntieklasse ruimteverwarming (35°C) bij gemiddelde omstandigheden |  | A+++ [D - A+++]
Energie-efficiëntieklasse waterverwarming |  | A+ [F - A+]
Energie-efficiëntie van waterverwarming (Nwh) |  | 120 % | %
SCOP toepassing bij lage temperatuur (35 °C) bij gemiddelde omstandigheden |  | 4.6
Elektrische gegevens
Naam |  | Waarde | Eenheid
Voeding, fase & frequentie (Monoblock) |  | 230V / 1 / 50 Hz
Afzekering apparaat |  | 16 A | A
Soft starter ingebouwd |  | Ja
Begrenzing max. opgenomen elektrisch vermogen |  | 13 A | A
Aansluiting voeding |  | Op buiten-unit
Bekabeling tussen buiten- en binnen-unit |  | 4x 1,5mm^2
Afzekering elektrisch verwarmingselement |  | 16 A | A
Aansluiting voeding elektrisch element |  | Op binnendeel
Technische gegevens
Naam |  | Waarde | Eenheid
PED categorie in overeenstemming met 2014/68/EU |  | 1
Type koudemiddel (GWP) |  | R290 (3)
Koudemiddelinhoud |  | 0.6 kg | kg
Max. hoogteverschil |  | 15 m | m
Luchthoeveelheid |  | 0.00 - 2760.00 m³/h | m³/h
Luchtdebiet buitendeel |  | 2760 m3/h | m3/h
Luchttemperatuur |  | -25.00 - 46.00 °C | °C
Max. werkdruk afgiftesysteem |  | 3 bar | bar
Geluidsprestaties
Naam |  | Waarde | Eenheid
Geluidsvermogen (Lwa) volgens EN 12102 bij 0/35°C |  | 56 dB | dB
Geluidsdrukniveau volgens EN 12102 bij 0/35°C op 1 m. afstand |  | 42 dB | dB
Afmetingen & aansluitingen
Naam |  | Waarde | Eenheid
Aansluiting koud tapwater |  | Binnendraad cilindrisch BSPP-G (ISO 228-1)
Aansluiting warm tapwater |  | Binnendraad cilindrisch BSPP-G (ISO 228-1)
Nom. diameter afgiftesysteem |  | 1" (25)
Nom. diameter warm tapwater |  | 3/4" (20)
Afmetingen (HxBxD) |  | 1040 × 1050 × 480 mm | mm
Gewicht |  | 89 kg | kg
Aansluiting afgiftesysteem |  | Binnendraad cilindrisch BSPP-G (ISO 228-1)
Nom. diameter koud tapwater |  | 3/4" (20)
Tankvolume |  | 300 l | l
Capaciteitsprofiel |  | XL
Uitvoering & werking
Naam |  | Waarde | Eenheid
Cascadeerbaar |  | Ja
Bediening op afstand |  | Nee
Werkingsbereik verwarmen |  | -25 - 24 °C | °C
Werkingsbereik warm tapwater |  | -25 - 46 °C | °C
Werkingsbereik koelen |  | 10 - 46 °C | °C
Debiet afgiftesysteem |  | 0.39 - 0.858 m3/h | m3/h
Max. verwarmingsaanvoertemperatuur |  | 75 °C | °C
Min. koelingsaanvoertemperatuur |  | 5 °C | °C
Minimale waterzijdige inhoud |  | 2 l | l
Opstelling apparaat |  | Binnen- en buitenopstelling
Geschikt voor bijverwarming CV |  | Ja
Ruimtetemperatuur regeling |  | Ja
Type regeling |  | Weersafhankelijke regeling
Soort optimalisatie |  | Ruimtethermostaat
Externe regeling nodig |  | Nee
Geschikt voor warm tapwater |  | Ja
Warm tapwater regeling geïntegreerd |  | Ja
Geschikt voor actieve koeling |  | Ja
Geschikt voor zwembadwaterverwarming |  | Nee
Zwembadregeling |  | Nee
Regeling voor sturing CV-ketel |  | Ja
Regeling voor sturing buffervat |  | Ja
Data-overdracht via USB |  | Nee
Data-overdracht via internet |  | Nee
Data-overdracht via busverbinding |  | Nee
Aansluiten en regelen meerdere afgifte systemen mogelijk |  | Ja
Modulerende compressor |  | Ja
Pomp gegevens
Naam |  | Waarde | Eenheid
Type pomp (systeempomp) |  | Energiebesparend
Type spanning pomp (systeempomp) |  | DC
Toerenregeling pomp (systeempomp) |  | Ingebouwd
Overige gegevens
Naam |  | Waarde | Eenheid
Moduleringspercentage |  | 35.00 - 100.00 % | %
COPd bij Tj=+7°C |  | 6.08
Nom. diameter centrale verwarming |  | 1" buiten
Max. opgenomen elektrisch vermogen |  | 13 A | A
Aantal fasen |  | 1~N+a
Aantal fasen elektrisch verwarmingselement |  | 1~N+a
Frequentie |  | 50Hz
Frequentie elektrisch verwarmingselement |  | 50Hz