## Worksheet
Alklima B.V.
Van Hennaertweg 29
2952 CA Alblasserdam
NEDERLAND
Code | PMHR-M50V-E SET
Product | Power Inverter Monoblock WM50, Hydrobox
Subsidie
Naam |  | Waarde | Eenheid
ISDE meldcode |  | KA20927
ISDE Subsidie bedrag per 1-01-2026 |  | € 2125,-
Vermogen & prestaties
Naam |  | Waarde | Eenheid
Verwarmingsvermogen bij 7/35°C volgens EN 14511 |  | 5 | kW
COP bij 7/35°C volgens EN 14511 |  | 5
Max. Verwarmingsvermogen bij -10/35°C |  | 4.7 | kW
COP bij -10/35°C |  | 2.91
Koelvermogen bij 35/18°C volgens EN 14511 |  | 2.60 - 4.50 | kW
EER bij 35/18°C |  | 5
Energie-efficiëntieklasse ruimteverwarming (35°C) bij gemiddelde omstandigheden |  | A+++ [D - A+++]
SCOP toepassing bij lage temperatuur (35 °C) bij gemiddelde omstandigheden |  | 4.8
Elektrische gegevens
Naam |  | Waarde | Eenheid
Voeding, fase & frequentie (Monoblock) |  | 230V / 1 / 50 Hz
Afzekering apparaat |  | 16 | A
Begrenzing max. opgenomen elektrisch vermogen |  | 13 | A
Aansluiting voeding |  | Op buiten-unit
Bekabeling tussen buiten- en binnen-unit |  | 4x 1,5mm^2
Afzekering elektrisch verwarmingselement |  | 16 | A
Aansluiting voeding elektrisch element |  | Op binnendeel
Technische gegevens
Naam |  | Waarde | Eenheid
PED categorie in overeenstemming met 2014/68/EU |  | 2
Type koudemiddel (GWP) |  | R32 (3)
Koudemiddelinhoud |  | 0.6 | kg
Luchthoeveelheid |  | 0.00 - 2160.00 | m³/h
Luchtdebiet buitendeel |  | 2160 | m3/h
Luchttemperatuur |  | -20.00 - 24.00 | °C
Geluidsprestaties
Naam |  | Waarde | Eenheid
Geluidsvermogen (Lwa) volgens EN 12102 bij 0/35°C |  | 61 | dB
Geluidsdrukniveau volgens EN 12102 bij 0/35°C op 1 m. afstand |  | 52 | dB
Afmetingen & aansluitingen
Naam |  | Waarde | Eenheid
Nom. diameter afgiftesysteem |  | 1" (25)
Afmetingen (HxBxD) |  | 1040 × 1050 × 480 | mm
Gewicht |  | 71 | kg
Expansievatvolume (1 bar) |  | 10 | l
Uitvoering & werking
Naam |  | Waarde | Eenheid
Cascadeerbaar |  | Ja
Bediening op afstand |  | Nee
Werkingsbereik verwarmen |  | -20 - 24 | °C
Werkingsbereik warm tapwater |  | -20 - 35 | °C
Werkingsbereik koelen |  | 10 - 46 | °C
Debiet afgiftesysteem |  | 0.39 - 0.858 | m3/h
Max. verwarmingsaanvoertemperatuur |  | 60 | °C
Min. koelingsaanvoertemperatuur |  | 5 | °C
Minimale waterzijdige inhoud |  | 2 | l
Opstelling apparaat |  | Binnen- en buitenopstelling
Geschikt voor warm tapwater |  | Nee
Warm tapwater regeling geïntegreerd |  | Ja
Geschikt voor actieve koeling |  | Ja
Pomp gegevens
Naam |  | Waarde | Eenheid
Extern beschikbare druk systeempomp bij nom. flow |  | 12 | bar
Nom. debiet afgiftesysteem |  | 0.24 | l/s