## Worksheet
Alklima B.V.
Van Hennaertweg 29
2952 CA Alblasserdam
NEDERLAND
Code | PQHY-P850 YSLM-A SET
Product | WY buitenunit 96/108kW (450/400)
Vermogen & prestaties
Naam |  | Waarde | Eenheid
Koelcapaciteit totaal |  | 28.80 - 96.00 | kW
EER (koeling) |  | 5.32
Verwarmingscapaciteit totaal |  | 32.40 - 108.00 | kW
COP (verwarming) |  | 5.84
Elektrische gegevens
Naam |  | Waarde | Eenheid
Voeding, fase & frequentie |  | 400V / 3~N+a / 50 Hz
Nominaal opgenomen vermogen (koelen/verwarmen) |  | 18.03 / 18.49 | kW
Technische gegevens
Naam |  | Waarde | Eenheid
PED categorie in overeenstemming met 2014/68/EU |  | 2
Type koudemiddel (GWP) |  | R410a (2088)
Koudemiddelinhoud |  | 12 | kg
Max. hoogteverschil |  | 50 | m
Bedrijfstemperatuur koelen (Dry Bulb) |  | -5.00 - 45.00 | °C
Bedrijfstemperatuur verwarmen (Wet Bulb) |  | -5.00 - 45.00 | °C
Aantal koelcircuits (compressoren) |  | 2
Min. leidinglengte per circuit |  | 0 | m
Max. leidinglengte per circuit |  | 165 | m
Max. leidinglengte totaal |  | 500 | m
Geluidsprestaties
Naam |  | Waarde | Eenheid
Geluidsdrukniveau koelen |  | 56 | dB(A)
Geluidsdrukniveau verwarmen |  | 56 | dB(A)
Geluidsvermogenniveau |  | 71.5 | dB(A)
Afmetingen & aansluitingen
Naam |  | Waarde | Eenheid
Koelleiding diameters |  | 3/4" - 1.5/8"
Afmetingen (HxBxD) |  | 1450 × 1780 × 550 | mm
Gewicht |  | 428 | kg
Uitvoering & werking
Naam |  | Waarde | Eenheid
Werkingsprincipe |  | Koelen en verwarmen
Inverter gestuurd |  | Ja
Geschikt voor aantal binnenunits |  | 50
VRF-uitvoering (2-pijps) |  | Ja
VRF-uitvoering (3-pijps) |  | Nee
Overige gegevens
Naam |  | Waarde | Eenheid
SCOP bij koudere omstandigheden |  | 4.22
Max. opgenomen vermogen (unit 1/2/...) |  | 17,2/20,5 kW
Max. stroomsterkte (unit 1/2/...) |  | 27,6/32,9 A