## Worksheet
Alklima B.V.
Van Hennaertweg 29
2952 CA Alblasserdam
NEDERLAND
Code | PQRY-P250 YLM-A
Product | City Multi YLM 28,0 kW WR2-watergevoerde buitenunit
Vermogen & prestaties
Naam |  | Waarde | Eenheid
Koelcapaciteit totaal |  | 8.40 - 28.00 kW | kW
EER / SEER (koeling) |  | 5.71 / 7.99
Verwarmingscapaciteit totaal |  | 9.40 - 31.50 kW | kW
COP / SCOP (verwarmen) |  | 6.2 / 4.61
Elektrische gegevens
Naam |  | Waarde | Eenheid
Voeding, fase & frequentie |  | 400V/3~N+a/50 Hz
Nominaal opgenomen vermogen (koelen/verwarmen) |  | 0.00 - 4.90 / 0.00 - 5.08 kW | kW
Afzekering apparaat |  | 20 A | A
Technische gegevens
Naam |  | Waarde | Eenheid
Type koudemiddel (GWP) |  | R410a (2088)
Koudemiddelinhoud |  | 5 kg | kg
Max. hoogteverschil |  | 50 m | m
Bedrijfstemperatuur koelen (Dry Bulb) |  | -5.00 - 45.00 °C | °C
Bedrijfstemperatuur verwarmen (Wet Bulb) |  | -5.00 - 45.00 °C | °C
Aantal koelcircuits (compressoren) |  | 1
Min. leidinglengte per circuit |  | 0 m | m
Max. leidinglengte per circuit |  | 165 m | m
Max. leidinglengte totaal |  | 550 m | m
Geluidsprestaties
Naam |  | Waarde | Eenheid
Geluidsdrukniveau koelen |  | 0.00 - 48.00 dB(A) | dB(A)
Geluidsdrukniveau verwarmen |  | 0.00 - 48.00 dB(A) | dB(A)
Geluidsvermogenniveau |  | 62 dB(A) | dB(A)
Afmetingen & aansluitingen
Naam |  | Waarde | Eenheid
Koelleiding diameters |  | 3/4" - 7/8"
Uitwendige buisdiameter (vloeistof/zuig) |  | 19.05 - 22.2 mm | mm
Gewicht |  | 173 kg | kg
Afmetingen (HxBxD) |  | 1100 × 880 × 550 mm | mm
Uitvoering & werking
Naam |  | Waarde | Eenheid
Compatible met Amazon Alexa |  | Nee
Compatible met Apple HomeKit |  | Nee
Compatible met Google Assistant |  | Nee
Met IFTTT ondersteuning |  | Nee
Werkingsprincipe |  | Koelen en verwarmen
Inverter gestuurd |  | Ja
Type expansie |  | Binnen
Geschikt voor aantal binnenunits |  | 25
VRF-uitvoering (2-pijps) |  | Nee
VRF-uitvoering (3-pijps) |  | Ja