## Worksheet
Alklima B.V.
Van Hennaertweg 29
2952 CA Alblasserdam
NEDERLAND
Code | PQRY-P450 YLM-A
Product | City Multi YLM 50,0 kW WR2-watergevoerde buitenunit
Vermogen & prestaties
Naam |  | Waarde | Eenheid
Koelcapaciteit totaal |  | 15.00 - 50.00 kW | kW
EER / SEER (koeling) |  | 5.38 / 6.56
Verwarmingscapaciteit totaal |  | 16.80 - 56.00 kW | kW
COP / SCOP (verwarmen) |  | 5.72 / 4.18
Elektrische gegevens
Naam |  | Waarde | Eenheid
Voeding, fase & frequentie |  | 400V / 3~N+a / 50 Hz
Nominaal opgenomen vermogen (koelen/verwarmen) |  | 9.29 / 9.79 kW | kW
Afzekering apparaat |  | 40 A | A
Technische gegevens
Naam |  | Waarde | Eenheid
PED categorie in overeenstemming met 2014/68/EU |  | 2
Type koudemiddel (GWP) |  | R410a (2088)
Koudemiddelinhoud |  | 6 kg | kg
Max. hoogteverschil |  | 50 m | m
Bedrijfstemperatuur koelen (Dry Bulb) |  | -5.00 - 45.00 °C | °C
Bedrijfstemperatuur verwarmen (Wet Bulb) |  | -5.00 - 45.00 °C | °C
Aantal koelcircuits (compressoren) |  | 1
Min. leidinglengte per circuit |  | 0 m | m
Max. leidinglengte per circuit |  | 165 m | m
Max. leidinglengte totaal |  | 750 m | m
Geluidsprestaties
Naam |  | Waarde | Eenheid
Geluidsdrukniveau koelen |  | 54 dB(A) | dB(A)
Geluidsdrukniveau verwarmen |  | 54 dB(A) | dB(A)
Geluidsvermogenniveau |  | 70 dB(A) | dB(A)
Afmetingen & aansluitingen
Naam |  | Waarde | Eenheid
Uitwendige buisdiameter (vloeistof/zuig) |  | 22.2 - 28.58 mm | mm
Koelleiding diameters |  | 7/8" - 1.1/8"
Afmetingen (HxBxD) |  | 1450 × 880 × 550 mm | mm
Gewicht |  | 217 kg | kg
Uitvoering & werking
Naam |  | Waarde | Eenheid
Compatible met Amazon Alexa |  | Nee
Compatible met Apple HomeKit |  | Nee
Compatible met Google Assistant |  | Nee
Met IFTTT ondersteuning |  | Nee
Werkingsprincipe |  | Koelen en verwarmen
Inverter gestuurd |  | Ja
Type expansie |  | Binnen
Geschikt voor aantal binnenunits |  | 45
VRF-uitvoering (2-pijps) |  | Nee
VRF-uitvoering (3-pijps) |  | Ja