## Worksheet
Alklima B.V.
Van Hennaertweg 29
2952 CA Alblasserdam
NEDERLAND
Code | PSH-M100I SET
Product | Plafond onderbouw, standaard inverter warmtep
Vermogen & prestaties
Naam |  | Waarde | Eenheid
Koelcapaciteit |  | 4.00 - 10.60 | kW
EER / SEER (koeling) |  | 3.23 / 6
Energie-efficiëntieklasse koelen |  | A+
Jaarlijks energieverbruik koelen (Hce=350 uur - vollast) |  | 552 | kWh
Verwarmingscapaciteit |  | 2.80 - 12.50 | kW
Verwarmingscapaciteit bij -10 graden |  | 6.8 | kW
COP / SCOP (verwarmen) |  | 3.4 / 4.1
Energie-efficiëntieklasse ruimteverwarming bij gemiddelde omstandigheden |  | A+
Elektrische gegevens
Naam |  | Waarde | Eenheid
Voeding, fase & frequentie |  | 400V / 3~N+a / 50 Hz
Nominaal opgenomen vermogen (koelen/verwarmen) |  | 2.94 / 3.28 | kW
Maximaal opgenomen vermogen |  | 7.6 | kW
Maximale stroomsterkte (MCA) |  | 12.2 | A
Afzekering apparaat |  | 16 | A
Aansluiting voeding |  | Op buiten-unit
Bekabeling tussen buiten- en binnen-unit |  | 4x 1,5mm²
Technische gegevens
Naam |  | Waarde | Eenheid
Type koudemiddel (GWP) |  | R32 (675)
Extra vulling per meter leidinglengte |  | 40 | g
Max. leidinglengte |  | 55 | m
Max. hoogteverschil |  | 30 | m
Aantal ventilatiesnelheden |  | 4
Luchtdebiet koelen |  | 1320.00 - 1680.00 | m³/h
Luchtdebiet verwarmen |  | 1320.00 - 1680.00 | m³/h
Luchtdebiet buitendeel |  | 4740 | m3/h
Bedrijfstemperatuur koelen (Dry Bulb) |  | -15.00 - 46.00 | °C
Bedrijfstemperatuur verwarmen (Wet Bulb) |  | -15.00 - 21.00 | °C
Geluidsprestaties
Naam |  | Waarde | Eenheid
Geluidsdrukniveau binnenunit koelen |  | 37.00 - 43.00 | dB(A)
Geluidsdrukniveau binnenunit verwarmen |  | 37.00 - 43.00 | dB(A)
Geluidsvermogenniveau binnenunit |  | 63 | dB(A)
Geluidsdrukniveau buitenunit koelen |  | 51 | dB(A)
Geluidsdrukniveau buitenunit verwarmen |  | 54 | dB(A)
Geluidsniveau buitenunit (bij nachtverlaging op 1m) |  | 46 | dB(A)
Geluidsvermogenniveau buitenunit |  | 70 | dB(A)
Afmetingen & aansluitingen
Naam |  | Waarde | Eenheid
Koelleiding diameters |  | 3/8" - 5/8"
Afmetingen binnen-unit (HxBxD) |  | 230 x 1600 x 680 | mm
Gewicht binnenunit |  | 37 | kg
Uitwendige buisdiameter condensafvoer |  | 26 | mm
Afmetingen buiten-unit (HxBxD) |  | 981 × 1050 × 370 | mm
Gewicht buitenunit |  | 78 | kg
Uitvoering & werking
Naam |  | Waarde | Eenheid
Werkingsprincipe |  | Koelen en verwarmen
Model (binnenunit) |  | Plafondonderbouw
Kleur binnenunit |  | Wit
Inverter gestuurd |  | Ja
Voorzien van winterregeling |  | Ja (-15°C)
Met draadloze afstandsbediening |  | Ja
Met afstandsbediening |  | Nee
Met klokprogramma/timer |  | Ja
Met luchtzuiveringsfilter |  | Ja
Met geurfilter |  | Nee
Binnenunit met buitenluchtaansluiting |  | Ja