## Worksheet
Alklima B.V.
Van Hennaertweg 29
2952 CA Alblasserdam
NEDERLAND
Code | PSH-M125I BEDRAAD SET
Product | Plafond onderbouw, standaard inverter warmtep
Vermogen & prestaties
Naam |  | Waarde | Eenheid
Koelcapaciteit |  | 5.70 - 13.00 kW | kW
EER / SEER (koeling) |  | 3.01 / 5.4
Energie-efficiëntieklasse koelen |  | A
Verwarmingscapaciteit |  | 4.10 - 15.00 kW | kW
COP / SCOP (verwarmen) |  | 3.41 / 4.1
Energie-efficiëntieklasse ruimteverwarming bij gemiddelde omstandigheden |  | A+
Verwarmingscapaciteit bij -10 graden |  | 8.2 kW | kW
Elektrische gegevens
Naam |  | Waarde | Eenheid
Voeding, fase & frequentie |  | 400V / 3~N+a / 50 Hz
Nominaal opgenomen vermogen (koelen/verwarmen) |  | 4.01 / 3.95 kW | kW
Maximaal opgenomen vermogen |  | 7.7 kW | kW
Maximale stroomsterkte (MCA) |  | 12.3 A | A
Afzekering apparaat |  | 16 A | A
Aansluiting voeding |  | Op buiten-unit
Bekabeling tussen buiten- en binnen-unit |  | 4x 1,5mm²
Technische gegevens
Naam |  | Waarde | Eenheid
Type koudemiddel (GWP) |  | R32 (675)
Voorgevuld tot x m leidinglengte |  | 30 m | m
Extra vulling per meter leidinglengte |  | 40 g | g
Max. leidinglengte |  | 65 m | m
Luchtdebiet koelen |  | 1380.00 - 1740.00 m³/h | m³/h
Luchtdebiet verwarmen |  | 1380.00 - 1740.00 m³/h | m³/h
Aantal ventilatiesnelheden |  | 4
Max. hoogteverschil |  | 30 m | m
Lengte leidingset |  | 0 m | m
Bedrijfstemperatuur koelen (Dry Bulb) |  | -15.00 - 46.00 °C | °C
Bedrijfstemperatuur verwarmen (Wet Bulb) |  | -15.00 - 21.00 °C | °C
Geluidsprestaties
Naam |  | Waarde | Eenheid
Geluidsdrukniveau binnenunit koelen |  | 39.00 - 45.00 dB(A) | dB(A)
Geluidsdrukniveau binnenunit verwarmen |  | 39.00 - 45.00 dB(A) | dB(A)
Geluidsvermogenniveau binnenunit |  | 65 dB(A) | dB(A)
Geluidsdrukniveau buitenunit koelen |  | 54 dB(A) | dB(A)
Geluidsdrukniveau buitenunit verwarmen |  | 56 dB(A) | dB(A)
Geluidsniveau buitenunit (bij nachtverlaging op 1m) |  | 47 dB(A) | dB(A)
Geluidsvermogenniveau buitenunit |  | 72 dB(A) | dB(A)
Afmetingen & aansluitingen
Naam |  | Waarde | Eenheid
Uitwendige buisdiameter (vloeistof/zuig) |  | 9.52 - 15.88 mm | mm
Uitwendige buisdiameter condensafvoer |  | 26 mm | mm
Afmetingen binnen-unit (HxBxD) |  | 230 x 1600 x 680 mm | mm
Gewicht binnenunit |  | 38 kg | kg
Afmetingen buiten-unit (HxBxD) |  | 981 × 1050 × 330 mm | mm
Gewicht buitenunit |  | 85 kg | kg
Koelleiding diameters |  | 3/8" - 5/8"
Leidingset meegeleverd |  | Nee
Uitvoering & werking
Naam |  | Waarde | Eenheid
Luchtdebiet buitendeel |  | 5160 m3/h | m3/h
Leidingset met snelkoppelingen |  | Nee
Compatible met Amazon Alexa |  | Ja
Compatible met Apple HomeKit |  | Nee
Compatible met Google Assistant |  | Ja
Met IFTTT ondersteuning |  | Nee
Werkingsprincipe |  | Koelen en verwarmen
Model (binnenunit) |  | Plafondonderbouw
Kleur binnenunit |  | Wit
Inverter gestuurd |  | Ja
Met luchtzuiveringsfilter |  | Ja
Met geurfilter |  | Nee
Met draadloze afstandsbediening |  | Nee
Met afstandsbediening |  | Ja
Met klokprogramma/timer |  | Ja
Binnenunit met buitenluchtaansluiting |  | Ja
Type expansie |  | Buiten
Condensorunit, watergekoeld |  | Nee
Overige gegevens
Naam |  | Waarde | Eenheid
Voorzien van Cleaning Free Technology |  | 1
Voorzien van winterregeling |  | Ja (-15°C)