## Worksheet
Alklima B.V.
Van Hennaertweg 29
2952 CA Alblasserdam
NEDERLAND
Code | PSH-M140I SET
Product | Plafond onderbouw, standaard inverter warmtep
Vermogen & prestaties
Naam |  | Waarde | Eenheid
Koelcapaciteit |  | 5.70 - 14.10 | kW
EER / SEER (koeling) |  | 2.5 / 5.3
Energie-efficiëntieklasse koelen |  | A
Verwarmingscapaciteit |  | 4.20 - 15.80 | kW
Verwarmingscapaciteit bij -10 graden |  | 9.2 | kW
COP / SCOP (verwarmen) |  | 3.5 / 4
Energie-efficiëntieklasse ruimteverwarming bij gemiddelde omstandigheden |  | A+
Elektrische gegevens
Naam |  | Waarde | Eenheid
Voeding, fase & frequentie |  | 400V / 3~N+a / 50 Hz
Nominaal opgenomen vermogen (koelen/verwarmen) |  | 5.36 / 4.28 | kW
Maximaal opgenomen vermogen |  | 7.7 | kW
Maximale stroomsterkte (MCA) |  | 12.4 | A
Afzekering apparaat |  | 16 | A
Aansluiting voeding |  | Op buiten-unit
Bekabeling tussen buiten- en binnen-unit |  | 4x 1,5mm²
Technische gegevens
Naam |  | Waarde | Eenheid
Type koudemiddel (GWP) |  | R32 (675)
Voorgevuld tot x m leidinglengte |  | 30 | m
Extra vulling per meter leidinglengte |  | 40 | g
Max. leidinglengte |  | 65 | m
Max. hoogteverschil |  | 30 | m
Aantal ventilatiesnelheden |  | 4
Luchtdebiet koelen |  | 1440.00 - 1920.00 | m³/h
Luchtdebiet verwarmen |  | 1440.00 - 1920.00 | m³/h
Luchtdebiet buitendeel |  | 5160 | m3/h
Bedrijfstemperatuur koelen (Dry Bulb) |  | -15.00 - 46.00 | °C
Bedrijfstemperatuur verwarmen (Wet Bulb) |  | -15.00 - 21.00 | °C
Geluidsprestaties
Naam |  | Waarde | Eenheid
Geluidsdrukniveau binnenunit koelen |  | 41.00 - 48.00 | dB(A)
Geluidsdrukniveau binnenunit verwarmen |  | 41.00 - 48.00 | dB(A)
Geluidsvermogenniveau binnenunit |  | 68 | dB(A)
Geluidsdrukniveau buitenunit koelen |  | 55 | dB(A)
Geluidsdrukniveau buitenunit verwarmen |  | 57 | dB(A)
Geluidsniveau buitenunit (bij nachtverlaging op 1m) |  | 47 | dB(A)
Geluidsvermogenniveau buitenunit |  | 73 | dB(A)
Afmetingen & aansluitingen
Naam |  | Waarde | Eenheid
Koelleiding diameters |  | 3/8" - 5/8"
Afmetingen binnen-unit (HxBxD) |  | 230 x 1600 x 680 | mm
Gewicht binnenunit |  | 40 | kg
Uitwendige buisdiameter condensafvoer |  | 26 | mm
Afmetingen buiten-unit (HxBxD) |  | 981 × 1050 × 370 | mm
Gewicht buitenunit |  | 85 | kg
Uitvoering & werking
Naam |  | Waarde | Eenheid
Werkingsprincipe |  | Koelen en verwarmen
Model (binnenunit) |  | Plafondonderbouw
Kleur binnenunit |  | Wit
Inverter gestuurd |  | Ja
Voorzien van winterregeling |  | Ja (-15°C)
Met draadloze afstandsbediening |  | Ja
Met afstandsbediening |  | Nee
Met klokprogramma/timer |  | Ja
Met luchtzuiveringsfilter |  | Ja
Met geurfilter |  | Nee
Binnenunit met buitenluchtaansluiting |  | Ja