## Worksheet
Alklima B.V.
Van Hennaertweg 29
2952 CA Alblasserdam
NEDERLAND
Code | PUHY-EP750 YSNW-A SET
Product | Y buitenunit high COP 85/95kW (EP350/EP400)
Vermogen & prestaties
Naam |  | Waarde | Eenheid
Koelcapaciteit totaal |  | 25.50 - 85.00 kW | kW
EER / SEER (koeling) |  | 3.04 / 6.72
Verwarmingscapaciteit totaal |  | 28.50 - 95.00 kW | kW
COP / SCOP (verwarmen) |  | 3.96 / 4.29
Verwarmingscapaciteit bij -10 graden |  | 73.2 kW | kW
Elektrische gegevens
Naam |  | Waarde | Eenheid
Voeding, fase & frequentie |  | 400V / 3~N+a / 50 Hz
Nominaal opgenomen vermogen (koelen/verwarmen) |  | 27.96 / 25.67 kW | kW
Maximaal opgenomen vermogen |  | 17.6 kW | kW
Maximale stroomsterkte (MCA) |  | 28.2 A | A
Technische gegevens
Naam |  | Waarde | Eenheid
Type koudemiddel (GWP) |  | R410a (2088)
Koudemiddelinhoud |  | 20.6 kg | kg
PED categorie in overeenstemming met 2014/68/EU |  | 2
Max. hoogteverschil |  | 50 m | m
Bedrijfstemperatuur koelen (Dry Bulb) |  | -5.00 - 52.00 °C | °C
Bedrijfstemperatuur verwarmen (Wet Bulb) |  | -20.00 - 15.50 °C | °C
Aantal koelcircuits (compressoren) |  | 2
Min. leidinglengte per circuit |  | 0 m | m
Max. leidinglengte per circuit |  | 165 m | m
Max. leidinglengte totaal |  | 1000 m | m
Geluidsprestaties
Naam |  | Waarde | Eenheid
Geluidsdrukniveau koelen |  | 67 dB(A) | dB(A)
Geluidsdrukniveau verwarmen |  | 68 dB(A) | dB(A)
Geluidsvermogenniveau |  | 84.00 - 87.00 dB(A) | dB(A)
Afmetingen & aansluitingen
Naam |  | Waarde | Eenheid
Uitwendige buisdiameter (vloeistof/zuig) |  | 19.05 - 34.93 mm | mm
Afmetingen (HxBxD) |  | 1858 × 2510 × 740 mm | mm
Gewicht |  | 585 kg | kg
Koelleiding diameters |  | 3/4" - 1.3/8"
Uitvoering & werking
Naam |  | Waarde | Eenheid
Luchtdebiet buitendeel |  | 32400 m3/h | m3/h
Compatible met Amazon Alexa |  | Nee
Compatible met Apple HomeKit |  | Nee
Compatible met Google Assistant |  | Nee
Met IFTTT ondersteuning |  | Nee
Werkingsprincipe |  | Koelen en verwarmen
Inverter gestuurd |  | Ja
Type expansie |  | Binnen
Geschikt voor aantal binnenunits |  | 50
VRF-uitvoering (2-pijps) |  | Ja
VRF-uitvoering (3-pijps) |  | Nee