## Worksheet
Alklima B.V.
Van Hennaertweg 29
2952 CA Alblasserdam
NEDERLAND
Code | PUHY-M350 YNW-A
Product | City-Multi Hybride Y-buitenunit 40,0 kW (R32)
Vermogen & prestaties
Naam |  | Waarde | Eenheid
Koelcapaciteit totaal |  | 12.00 - 40.00 kW | kW
EER / SEER (koeling) |  | 3.29 / 7.13
Verwarmingscapaciteit totaal |  | 13.50 - 45.00 kW | kW
Verwarmingscapaciteit bij -10 graden |  | 35.1 kW | kW
COP / SCOP (verwarmen) |  | 3.7 / 3.5
Elektrische gegevens
Naam |  | Waarde | Eenheid
Voeding, fase & frequentie |  | 400V / 3~N+a / 50 Hz
Nominaal opgenomen vermogen (koelen/verwarmen) |  | 12.15 / 12.16 kW | kW
Maximaal opgenomen vermogen |  | 19.7 kW | kW
Maximale stroomsterkte (MCA) |  | 31.6 A | A
Afzekering apparaat |  | 32 A | A
Technische gegevens
Naam |  | Waarde | Eenheid
PED categorie in overeenstemming met 2014/68/EU |  | 3
Type koudemiddel (GWP) |  | R32 (675)
Koudemiddelinhoud |  | 9.8 kg | kg
Max. hoogteverschil |  | 50 m | m
Luchtdebiet buitendeel |  | 16200 m3/h | m3/h
Bedrijfstemperatuur koelen (Dry Bulb) |  | -5.00 - 52.00 °C | °C
Bedrijfstemperatuur verwarmen (Wet Bulb) |  | -20.00 - 15.50 °C | °C
Aantal koelcircuits (compressoren) |  | 1
Max. leidinglengte per circuit |  | 110 m | m
Max. leidinglengte totaal |  | 1000 m | m
Geluidsprestaties
Naam |  | Waarde | Eenheid
Geluidsdrukniveau koelen |  | 62 dB(A) | dB(A)
Geluidsdrukniveau verwarmen |  | 64 dB(A) | dB(A)
Geluidsvermogenniveau |  | 80.50 - 83.00 dB(A) | dB(A)
Afmetingen & aansluitingen
Naam |  | Waarde | Eenheid
Uitwendige buisdiameter (vloeistof/zuig) |  | 12.7 - 28.58 mm | mm
Koelleiding diameters |  | 1/2" - 1.1/8"
Afmetingen (HxBxD) |  | 1858 × 1240 × 740 mm | mm
Gewicht |  | 270 kg | kg
Uitvoering & werking
Naam |  | Waarde | Eenheid
Compatible met Amazon Alexa |  | Nee
Compatible met Apple HomeKit |  | Nee
Compatible met Google Assistant |  | Nee
Met IFTTT ondersteuning |  | Nee
Werkingsprincipe |  | Koelen en verwarmen
Inverter gestuurd |  | Ja
Type expansie |  | Binnen
Geschikt voor aantal binnenunits |  | 45
VRF-uitvoering (2-pijps) |  | Ja
VRF-uitvoering (3-pijps) |  | Nee