## Worksheet
Alklima B.V.
Van Hennaertweg 29
2952 CA Alblasserdam
NEDERLAND
Code | PUHY-M500 YNW-A
Product | City-Multi Hybride Y-buitenunit 56,0 kW (R32)
Vermogen & prestaties
Naam |  | Waarde | Eenheid
Koelcapaciteit totaal |  | 16.80 - 56.00 | kW
EER / SEER (koeling) |  | 3.16 / 6.88
Verwarmingscapaciteit totaal |  | 18.90 - 63.00 | kW
Verwarmingscapaciteit bij -10 graden |  | 46 | kW
COP / SCOP (verwarmen) |  | 3.69 / 3.5
Elektrische gegevens
Naam |  | Waarde | Eenheid
Voeding, fase & frequentie |  | 400V / 3~N+a / 50 Hz
Nominaal opgenomen vermogen (koelen/verwarmen) |  | 17.72 / 17.07 | kW
Maximaal opgenomen vermogen |  | 28.7 | kW
Maximale stroomsterkte (MCA) |  | 46.1 | A
Afzekering apparaat |  | 50 | A
Technische gegevens
Naam |  | Waarde | Eenheid
PED categorie in overeenstemming met 2014/68/EU |  | 3
Type koudemiddel (GWP) |  | R32 (675)
Koudemiddelinhoud |  | 10.8 | kg
Max. hoogteverschil |  | 50 | m
Luchtdebiet buitendeel |  | 21900 | m3/h
Externe statische druk |  | 0/30/60/80 Pa | Pa
Bedrijfstemperatuur koelen (Dry Bulb) |  | -5.00 - 52.00 | °C
Bedrijfstemperatuur verwarmen (Wet Bulb) |  | -20.00 - 15.50 | °C
Max. leidinglengte per circuit |  | 110 | m
Max. leidinglengte totaal |  | 1000 | m
Geluidsprestaties
Naam |  | Waarde | Eenheid
Geluidsdrukniveau koelen |  | 63.5 | dB(A)
Geluidsdrukniveau verwarmen |  | 66.5 | dB(A)
Geluidsvermogenniveau |  | 82.00 - 85.00 | dB(A)
Afmetingen & aansluitingen
Naam |  | Waarde | Eenheid
Koelleiding diameters |  | 5/8" - 1.1/8"
Afmetingen (HxBxD) |  | 1858 × 1750 × 740 | mm
Gewicht |  | 329 | kg
Uitvoering & werking
Naam |  | Waarde | Eenheid
Werkingsprincipe |  | Koelen en verwarmen
Inverter gestuurd |  | Ja
Geschikt voor aantal binnenunits |  | 50
VRF-uitvoering (2-pijps) |  | Ja
VRF-uitvoering (3-pijps) |  | Nee